Администрация Кривошеинского сельского поселения

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Кривошеинское сельское поселение» Томской области на 2012 год и на перспективу до 2020 года

Кривошеино 2012

Приложение 1

к постановлению администрации

Кривошеинского сельского поселения

от 20.03.2012 № 17

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Кривошеинское сельское поселение» Томской области на 2012 год и на перспективу до 2020 года» |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы энергосбережения | Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". |
| Разработчики целевой программы | ООО «Центр комплексных энергосберегающих технологий», г. Северск, Администрация Кривошеинского сельского поселения |
| Сроки выполнения целевой программы | 2010-2020 годы: I этап – 2012 г.; II этап – 2013 – 2015 г.г.; III этап – 2016 – 2020 г.г. |
| Основные цели Программы | Основными целями Программы являются: - Обеспечение роста целевых показателей МО «Кривошеинское сельское поселение» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. - Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности МО «Кривошеинское сельское поселение». - Повышение надежности энергоснабжения населения, бюджетной и производственной сферы МО «Кривошеинское сельское поселение». - Повышение качества предоставляемых услуг. |
| Основные задачи Программы | В ходе разработки программы должна быть определена энергетическая стратегия МО «Кривошеинское сельское поселение» на 2012–2020 годы, обеспечивающая: - эффективное использование энергетических ресурсов, - сокращение расходов бюджета на оплату потребленных энергетических ресурсов, на основе решения следующих задач: - Организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов. - Совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности. - Создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности. - Поддержка субъектов, осуществляющих энергосберегающую деятельность. - Лимитирование и нормирование энергопотребления в МО «Кривошеинское сельское поселение». - Широкая пропаганда энергосбережения. - Обучение и подготовка персонала. - Сертификация в сфере энергосбережения. |
| Содержание программы | Программа содержит следующие разделы: - Паспорт программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Кривошеинское сельское поселение» Томской области на 2012 год и на перспективу до 2020 года». Нормативно-правовая база муниципального образования в области энергосбережения. - Анализ оптимальности и совершенства схем учета ТЭР. - Возобновляемые и нетрадиционные источники энергии на местных видах топлива. - Комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципального образования. - Перечень мероприятий и ожидаемых результатов от реализации каждого мероприятия в натуральном и стоимостном выражении. Муниципальная программа содержит следующие подпрограммы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях». - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде». - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве Кривошеинского сельского поселения». - Подпрограмма «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета». - Подпрограмма «Мероприятия по энергосбережению в сфере уличного освещения» По каждой подпрограмме установлены показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, сроки реализации, позволяющие оценить ход реализации программы, объемы и источники финансирования программы с разбивкой по годам. |
| Ожидаемые результаты | - Расчет экономически обоснованного норматива энергопотребления в разрезе потребителей и видов ресурсов. - Определение показателей сокращения потребления энергоресурсов потребителями по годам реализации программы. - В экономической сфере: - сокращение расходов бюджета поселения на оплату энергоресурсов. - В социальной сфере: -увеличение затрат на социальные нужды и повышение реальных доходов населения за счет сокращения затрат на оплату энергоресурсов; -обеспечение надежности энергоснабжения поселения; -создание новых рабочих мест; -улучшение условий труда. 1.Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета на объектах социальной сферы, расположенных на территории МО «Кривошеинское сельское поселение», в том числе: электрической энергии: 2012 – 2020 г.г.– 100 %; тепловой энергии: 2012 г. – 25 %; 2013 г. – 65 %; 2014 г. – 75 %; 2015 г. – 95 %; 2016-2020 г.г. – 100% воды: 2012 г. – 35 %; 2013 г. – 75 %; 2014 г. – 85 %; 2015 -2020 г.г. – 100% 2. Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в жилищном фонде (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), расположенном на территории МО «Кривошеинское сельское поселение», в том числе: электрической энергии: 2012 год – 60 %; 2013-2020 г.г. – 100 %; тепловой энергии: 2012 год – 60 %; 2013-2020 г.г. – 100 %; воды: 2012 год – 10 % 2013 год – 30 %; 2014 год – 60 %; 2015 год – 80 %; 2016-2020 г.г. – 100% 2. Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования долгосрочной целевой программы: 2012 год – 15,6 %. 2013 год – 1,9 % 2014 год – 2,4 % 2015 год – 7,4 % 2016-2020 г.г. – 5,9 % |
| Объемы и источники финансирования целевой программы (с разбивкой по годам) | объем финансирования программы – 17497,0 тыс. рублей, из них по годам: 2012 год – 6022,0 тыс. рублей; 2013 год – 3185,0 тыс. рублей; 2014 год – 2450,0 тыс. рублей; 2015 год – 810,0 тыс. рублей; 2016-2020г.г. – 5030,0 тыс. рублей. источники финансирования: за счет средств областного бюджета: всего 9525,0 тыс. рублей, из них по годам: 2012 год – 4110,0 тыс. рублей; 2013 год – 2325,0 тыс. рублей; 2014 год – 1690,0 тыс. рублей; 2015 год – 170,0 тыс. рублей; 2016-2020г.г. – 1230,0 тыс.рублей за счет средств местного бюджета: всего 6550,0 тыс. рублей, из них по годам: 2012 год – 970 тыс. рублей; 2013 год – 800 тыс. рублей; 2014 год – 700 тыс. рублей; 2015 год – 580 тыс. рублей; 2016-2020г.г. - 3500 тыс. рублей. за счет внебюджетных средств: всего 1422,0 тыс. рублей, из них по годам: 2012 год – 942,0 тыс. рублей; 2013 год – 60,0 тыс. рублей; 2014 год – 60,0 тыс. рублей; 2015 год – 60,0 тыс. рублей; 2016-2020г.г. – 300,0 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением целевой программы | Контроль и ответственность за выполнение программы обеспечивает администрация Кривошеинского сельского поселения |

- 1. АНАЛИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ.

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

### Характеристика проблемы и анализ причин ее возникновения

Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в МО «Кривошеинское сельское поселение» показывает незначительное снижение тепловых и электрических нагрузок по видам экономической деятельности в течение пяти лет. Основными потребителями топливно-энергетических ресурсов в МО «Кривошеинское сельское поселение» (до 90%) являются бюджетные потребители, ЖКХ, сфера услуг (образование, культура, здравоохранение, торговля и др.). В значительно меньшей степени потребляется в производственной сфере: лесопромышленном комплексе и сельском хозяйстве, транспорте и связи, на долю которых в разные годы приходилось от 5 % до 10 % общего потребления ТЭР.

Для местного бюджета и населения МО «Кривошеинское сельское поселение» задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Именно в этих сферах расходуется до 50-70 % муниципального бюджета. Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, транспорте и потреблении. Кроме того, потери закладываются на стадии строительства, перед которым до недавнего времени не стояла задача экономии энергоресурсов. В результате, в соответствии с требованиями СНиП предстоит решать непростую задачу предотвращения потерь через ограждающие конструкции зданий и сооружений. Расчеты и результаты теплоэнергетических испытаний показывают, что общие  потери тепла зданиями на 50 - 60 процентов выше нормативных.

Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающие уровень инфляции, что приводит к повышению расходов местного бюджета на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения.

Основными причинами сложившейся ситуации являются:

- Отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы является недостаточная оснащенность приборами учета, как производителей, так и потребителей энергоресурсов.

- Низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилого фонда, объектов бюджетной сферы. Причинами возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, отсутствие энергетических паспортов и плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы.

- Низкая доля энергоэффективного уличного освещения. Причинами возникновения данной проблемы являются физическое и моральное старение осветительного оборудования, значительно опережающее темпы его реконструкции.

- Недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в области энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие системы подготовки таких специалистов в бюджетных учреждениях, на предприятиях.

- Отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для решения существующих проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МО «Кривошеинское сельское поселение» предусмотрено решение следующих задач:

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

### Анализ сводного топливно-энергетического баланса МО «Кривошеинское сельское поселение» по видам топливно-энергетических ресурсов

В структурах сводных топливно-энергетических балансов (далее ТЭБ) МО «Кривошеинское сельское поселение» присутствуют электрическая и тепловая энергия, газ, уголь, дрова

Электрической энергией потребителей МО «Кривошеинское сельское поселение» обеспечивает ОАО «Томскэнерго», тепловой энергией – местные котельные.

На производство тепловой энергии в котельных Кривошеинского сельского поселения используется газ и уголь. Большая часть (88%) расходуемого топлива на производство тепловой энергии приходится на природный газ – 4732 т.у.т., который в основном сжигается на трех газовых котельных. Структура топливного баланса котельных за последние годы остается практически неизменной.

Фактический тепловой баланс  котельных за 2011  год.

Выработано тепловой энергии                                                                     30493,2  Гкал

Собственные нужды котельной                                                                       291,9  Гкал

Отпущено на коллектор                                                                                30201,3  Гкал

Потери на тепловых сетях                                                                              9299,8,0   Гкал

То же,  в %  к отпуску в сеть                                                                              30,8  %

Полезный отпуск фактический                                                                    20901,5  Гкал

Расход топлива: газ                                                                                         3944,3  тыс. м3

уголь                                                                                       787,0  т

Расход условного топлива                                                                             5118,9  т.у.т.

Средневзвешенный КПД котельных                                                                83,5  %

Удельный расход условного топлива                                                             171,0  кг у.т./Гкал

Удельный расход натурального топлива: газ                                              120,5  м3/Гкал

уголь                                            326,7  кг/Гкал

Объём потреблённой электроэнергии                                                          1082,5  тыс.кВт.ч

Удельный расход электроэнергии                                                                    35,5  кВт.ч/Гкал

Норматив                                                                                                             19,2  кВт.ч/Гкал

Объем потребленной сетевой воды                                                                  34,1  тыс. м3

Удельный расход воды                                                                                      1,12  м3/Гкал

Норматив                                                                                                             0,46  м3/Гкал

На рис. 1 показана структура топливного баланса в Кривошеинском сельском поселении в пересчете на условное топливо.

дрова

14%

газ

65%

уголь

21%

Рис. 1  Структура топливного баланса в Кривошеинском сельском поселении

### Анализ сводного топливно-энергетического баланса по видам экономической деятельности

Административный центр Кривошеинского сельского поселения – село Кривошеино, в котором проживает почти половина населения Кривошеинского района. В поселении 3 населенных пункта:

с. Кривошеино, с. Жуково, л. Новоисламбуль

Население поселения составляет 6725 человек.

Площадь поселения – 55910 га.

По возрастным группам численность представляет:

- трудоспособное – 3738 чел. (55,6%);

- пенсионеры – 2004 чел. (29,8%);

- школьники – 10,4%;

- дети дошкольного возраста – 4,3%.

Большинство жилых зданий  - 84% в поселении одноэтажные в деревянном исполнении.

Расстояния от населенных пунктов до районного центра.

| № | Населенный пункт | Расстояние (км) |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Жуково | -9 (16) |
| 2 | д. Новоисламбуль | -15 |

- Развитие реального сектора экономики в поселении осуществляется за счет использования ресурсов ведущих отраслей: ЖКХ – 26,7%, транспортного и дорожного хозяйства – 18,2%, лесной и лесоперерабатывающей – 12,1%, пищевой промышленности – 9,6%, сельского хозяйства – 6,3%,  сферы малого бизнеса и предпринимательства (торговли)  – 23,2%.

Сфера ЖКХ представлена муниципальным унитарным предприятием «ЖКХ Кривошеинского сельского поселения», занимающимся производством и реализацией услуг по водо- и теплоснабжению, водоотведению, вывозкой твердых и жидких бытовых отходов,  Кривошеинским участком ОАО «Томская распределительная компания» ЦЭС, обслуживающим ЛЭП на территории Кривошеинского района и Кривошеинским участком ООО «Газпром газораспределение Томск», обслуживающим газораспределительные сети.

В поселении осуществляют свою деятельность предприятия многих сфер деятельности, наиболее крупные из них – ЦФ ГУП ТО «Областное ДРСУ», предприятия пищевой промышленности (ООО «Кривошеинский хлебозавод», ПО «Центральное»), строительная организация (ОАО «Кривошеинская МПМК»), предприятие транспортной сферы (МУП «Кривошеинское АТП»). В с. Жуково работает участок предприятия по перекачке СПБТ и ЖМТ - ООО «Трансэнерго».

Площадь лесного фонда Кривошеинского района составляет 261,1 тыс. га, на территории поселения в с. Кривошеино находится предприятие, осуществляющее ведение лесного хозяйства: Кривошеинское лесничество филиал ОГУ «Томское управление лесами».

Основными направлениями деятельности предприятия лесного хозяйства является охрана, защита и воспроизводство лесов.

Добычей гравийно-песчаной смеси в русле реки Обь занимается ОАО «Томская судоходная компания», песка – ЦФ ГУП ТО «Областное ДРСУ».

Структура потребления тепловой энергии показана на рис. 2

Население

41%

Прочие

19%

Собственнное

потребление

1%

Администрация

4%

Образование

23%

Здравохранение

6%

Культура

6%

Рис. 2   Структура потребления тепловой энергии

Сектор конечного потребления энергетических ресурсов в Кривошеинском сельском поселении в основном представлен бюджетными потребителями, сферой услуг (образование, культура, здравоохранение, торговля и др.), ЖКХ и населением.

Образование. На территории Кривошеинского сельского поселения действуют  средняя общеобразовательная школа; филиал техникума; профессиональное училище; два детских дошкольных учреждения. В трех учреждениях дополнительного образования  (ДЮСШ, ДДТ, ДШИ) занимаются 628 детей.

Здравоохранение. Здравоохранением населения занимаются Центральная районная больница (с. Кривошеино) и   2 фельдшерско-акушерских пункта в с. Жуково и д. Новоисламбуль.

Культура. Культура представлена двумя централизованными системами: МУ «Кривошеинская ЦМБ», МУК «Кривошеинская МЦКС». В них работают 72 человека.

Основными потребителями энергетических ресурсов являются бюджетные потребители, сфера услуг и население.

Установленные мощности теплогенерирующего оборудования и присоединенные к котельным полезные тепловые нагрузки приведены в табл. 1.

Топливно-энергетический баланс по котельным Кривошеинского сельского поселения приведен в табл. 2.

Таблица 1

Основные характеристики котельных МО «Кривошеинское сельское поселение»

| № п/п |  | Местоположение котельных |  | Адрес |  | Установленная мощность котла Гкал/ч |  | Количество котлов шт |  | Установленная мощность котельной Гкал/ч |  | Присоединенная нагрузка (полезный отпуск) Гкал/год |  | Тип котлов - |  | Топливо |  | КПД % |  | Норм. уд. расх. топлива (2009г.) кг у.т./Гкал |  | Год ввода в эксплуатацию котлов |  | % износа котлов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |

| 1.1 | Котельная №1 | ул. Ленина, 31 Б | 1.6 | 4 | 6.4 | 10904.3 | «КСВ-1.86Г» | газ | 90.9 | 157.2 | 1988 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.6 | 1 | 1.6 |  | «КСВ-1.86М» | газ | 90.9 | 157.2 | 1988 |  |
|  | Всего |  |  | 5 | 8.0 | 10904.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Котельная №2 | ул. Зеленая, 42 | 0.86 | 6 | 5.16 | 4620.4 | Братск -1Г | газ | 91 | 156.9 | 1995 |  |
|  | Всего |  |  | 6 | 5.16 | 4260.4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Котельная №3 | ул. Коммунистическая, 64/10 | 0.95 | 1 | 0.95 | 3511.2 | «Турботерм-1100» | газ | 92 | 155.2 | 2005 |  |
|  |  |  | 1.72 | 1 | 1.72 |  | «Турботерм-2000» | газ | 92 | 155.2 | 2005 |  |
|  | Всего |  |  | 2 | 2.67 | 3511.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Котельная (СХТ) с. Кривошеино | ул. Тракторная,1/10 | 0.4 | 2 | 0.80 | 738.7 | «КВР-0.47к» | уголь | 76 | 187.9 | 2004 |  |
|  | Всего |  |  | 2 | 0.80 | 738.7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Котельная (СПТУ) с. Кривошеино | ул. Кедровая, 22 | 0.25 | 2 | 0.5 | 1074.1 | «НР-18» | уголь | 50 | 285.6 | 1982 |  |
|  | Всего |  |  | 2 | 0.50 | 1074.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Котельная МОУ Жуковская ООШ с. Жуково | ул. Центральная ,21 | 0.2 | 1 1 | 0.20 0,20 | 207.8 | НР-18 ОКВУ-100 | уголь | 50 | 285.6 |  |  |
|  | Всего |  |  | 2 | 0.40 | 207.8 |  |  |  |  |  |  |
| 1,7 | АИТ | ул. Мелиоративная, 7 | 0.04 | 2 | 0.08 | 105.0 | «КЧ-5» | газ |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 2 | 0.08 | 105.0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | АИТ | ул.Коммунистическаяя, 50 | 0.04 | 2 | 0.08 | 100.0 | «КЧ-5» | газ |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 2 | 0.08 | 100.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Кривошеинскому СП |  |  | 23 | 17,69 | 20901,5 |  |  |  |  |  |  |

### Таблица 2

###### Топливно-энергетический баланс по котельным

###### Кривошеинского сельского поселения

| № п/п | Местоположение котельных | Адрес | КПД | Установленная мощность котельной | Присоединенная полезная нагрузка | Полезный отпуск | Выработка тепловой энергии | Расход условного топлива на производство тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | % | Гкал/ч |  | Гкал/год |  | т.у.т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Кривошеинское СП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | ул. Ленина, 31 Б | 90.9 | 8.0 | 4.17 | 10904.3 | 15811.2 | 2286,2 |
| 2 | Котельная №2 | ул. Зеленая, 42 | 91 | 5.16 | 1.69 | 4620.4 | 6699.6 | 1392,3 |
| 3 | Котельная № 3 | ул. Коммун-я , 64/10 | 92 | 2.67 | 1.3 | 3511.2 | 5091.2 | 680,2 |
| 4 | Котельная (СХТ) с. Кривошеино | ул. Тракторная,1/10 | 76 | 0.8 | 0.27 | 738.7 | 997.2 | 187.4 |
| 5 | Котельная (СПТУ) с. Кривошеино | ул. Кедровая, 22 | 50 | 0.50 | 0.4 | 1074.1 | 1450.0 | 441.1 |
| 6 | Котельная МОУ Жуковская ООШ с. Жуково | ул. Центральная ,21 | 50 | 0.40 | 0.10 | 207.8 | 239.0 | 68.2 |
| 7 | АИТ | ул. Мелиоративная, 7 | 80 | 0.08 | 0.02 | 105.0 | 105.0 | 42.7 |
| 8 | АИТ | ул.Коммун-я, 50 | 80 | 0.08 | 0.02 | 100.0 | 100.0 | 20.9 |
|  | Итого |  |  | 17,69 | 7,97 | 20901,5 | 30493,2 | 5118,9 |

Анализ исходных данных табл. 2 позволяет сделать вывод, что расход условного топлива в котельных на производство тепловой энергии в Кривошеинском сельском поселении лежит в пределах 5000-5500 т.у.т. в зависимости от метеорологических условий отопительного периода.

Коммунальные котельные Кривошеинского сельского поселения работают как отопительные. Сети теплоснабжения котельных радиальные,  двухтрубные. Системы закрытые. Схема подключения потребителей – зависимая.

Тепловые сети характеризуются значительной протяжённостью вследствие небольшой плотности застройки с. Кривошеино. В настоящее время на территории села находится в эксплуатации 10,77 км тепловых сетей. В среднем по России удельная протяженность составляет 0,8 – 1 км на тыс. жителей. В Кривошеино этот показатель (4,5 км на 1 тыс. обслуживаемых жителей) превышает среднероссийское значение в 4,5 раза, что связано с низкой плотностью застройки и приводит к росту затрат на содержание сетей, увеличению потерь и утечек.

В настоящее время сети переданы в эксплуатацию МУП «ЖКХ Кровошеинского сельского поселения», которое оказывает услуги теплоснабжения.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей подземная (36,3%) в каналах и бесканальная, и надземная на опорах (63,7%). В качестве материала изоляции используется минеральная вата. Тепловая изоляция основной части подземных трубопроводов находится в неудовлетворительном состоянии. Изоляция арматуры тепловых сетей не предусмотрена.

Подключение многих потребителей к сетям по большей части велось хаотично, имеет место параллельная прокладка участков теплопроводов, диаметры трубопроводов тепловых сетей на ряде участков сети подобраны без проведения гидравлического расчета, что является одной из причин гидравлической разрегулировки тепловых сетей и нарушением теплового режима концевых потребителей.

В связи с тем, что строительство основной части теплосетей проводилось в восьмидесятые годы прошлого века, к настоящему времени 5,10 км  (47,4%) теплопроводов (см. таблицу 3) имеют значительный износ, а  3,4 км (31,6%) требуют срочной замены. Часть сетей 0,506 км проложена надземно совместно с сетями водоснабжения – «спутником», что значительно увеличивает тепловые потери на нагрев холодной воды

Распределение трубопроводов тепловых сетей Кривошеинского сельского поселения по протяжённости и диаметрам представлено в таблице 3.

Износ трубопроводов и изоляции тепловых сетей негативно сказывается на работе системы теплоснабжения, в связи с чем, во избежание перебоев с подачей тепловой энергии необходима замена изношенных теплосетей в ближайшее время.

Высокая протяжённость сетей приводит к значительным тепловым потерям, вследствие чего в настоящее время нормативные потери в тепловых сетях в среднем составляют 19,4% от отпуска в сеть, а фактические достигают 30,3%, что значительно увеличивает расход энергетических ресурсов и себестоимость теплоэнергии для потребителей.

Таблица 3

Характеристика коммунальных тепловых сетей Кривошеинского сельского поселения

| Источник теплоснабжения | Протяжённость сетей, м, при диаметре |  |  |  |  |  |  |  | Тип прокладки |  | Ср.диам | Требуют замены, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 40 мм | 50 мм | 65-80 мм | 100-125 мм | 150 мм | 200 мм | 300 мм | всего | подз. | Надз. | т/сети |  |
| К №1 Ленина 31б | 475,8 | 793,4 | 841,1 | 1674,1 | 1045,9 | 377,4 | 68,0 | 5275,7 | 2187,3 | 3088,4 | 80 мм | 3165,4 |
| К №2 Зелёная 42 | 8,6 | 687,9 | 120,9 | 1136,0 | 573,7 | 0 | 0 | 2527,1 | 468,4 | 2058,7 | 65 мм | 1516,3 |
| К №3 Коммунистическая 64 | 338,3 | 467,3 | 913,2 | 394,5 | 81,5 | 0 | 0 | 2194,8 | 815,0 | 1379,8 | 65 мм | 0 |
| К №4 «СХТ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,0 | 31,0 | 78,0 | 100 мм | 65,4 |
| К №6 ПУ-23, Кедровая 25 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 597,0 | 377,0 | 220,0 | 100 мм | 358,2 |
| АИТ "Коммунистическая 52" | 0,0 | 35,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 15,0 | 35,0 | 65 мм | 0,0 |
| АИТ "Мелиоративная 7" | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 50 мм | 0,0 |
| Всего по с. Кривошеино: | 822,7 | 1998,6 | 1892,2 | 3908,6 | 1701,1 | 377,4 | 68 | 10768,6 | 3908,4 | 6859,9 | 65 мм | 5105,3 |
| кот. Жуково | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Итого по КСП: | 822,7 | 1998,6 | 1892,2 | 3908,6 | 1701,1 | 377,4 | 68 | 10768,6 | 3908,4 | 6859,9 | 65 мм | 5105,3 |

  - Анализ системы водоснабжения в Кривошеинском сельском поселении

Услуги водоснабжения (забор, транспортировку и передачу абонентам воды) на территории сельского поселения оказывает предприятие МУП «ЖКХ Кривошеинского СП».

Водоснабжение Кривошеинского СП осуществляется из подземных артезианских источников - водозаборных скважин.

Система водоснабжения с. Кривошеино базируется на центральном водозаборе (3 скважины) и пяти локальных водозаборах, в с. Жуково  - 2-х локальных водозаборах и в д. Н-Исламбуль – одном локальном водозаборе.

Всего на территории Кривошеинского СП находится 11 скважин (2 на центральном водозаборе – в резерве). Характеристика водозаборов Кривошеинского СП представлена в таблице 4.

Как видно из таблицы, скважины длительное время находятся в эксплуатации, при этом за время эксплуатации произошла частичная кальматация (заиливание) скважин, ремонтов и обследования скважин не проводились. На скважине «Осень» с. Жуково завышена мощность насосного оборудования.

Наблюдения за динамическим и статическим уровнями подземных вод не проводятся. Анализы качественного состояния воды выполняет ФГУП «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» на основании  договора с коммунальным предприятием №96К от 16.12.2010 г.

На центральном водозаборе с. Кривошеино действует станция обезжелезивания. Основные скважины расположены в павильонах. Очистка артезианской воды производится до требований СанПиН 2.1.4.1074-01. Производительность станции обезжелезивания  воды 1200 м3/сутки. Фактическая загрузка станции – 80-90 %.

Технология обработки воды включает в себя четыре основные ступени:

- обработка воды подаваемой из скважин атмосферным воздухом на станции глубокой аэрации воды;

- обработка воды атмосферным воздухом на станции глубокой аэрации воды с помощью инжекторных насосов;

- фильтрование воды на напорных механических фильтрах;

- обеззараживание и подача воды в ёмкость чистой воды.

Вода из скважины №2 с помощью глубинного насоса ЭЦВ 10-65-110 подаётся на устройство глубокой аэрации. Устройство глубокой аэрации представляет собой инжекторный насос, соединённый с промежуточной ёмкостью объёмом 100 м3, снабжённую циркуляционными насосами К 80-50-200  (рабочий и резервный) и вторым инжекторным насосом. Из скважин вода поступает в инжекторный насос, а затем в промежуточную ёмкость. Из промежуточной ёмкости с помощью циркуляционного насоса вода подаётся на второй инжекторный насос, установленный в помещении станции обезжелезивания воды. Одновременно с работой инжекторного насоса в исходную воду подаётся раствор перманганата калия (KMnO4) с помощью автономной станции дозирования раствора МЕDOMAT-FR. В результате интенсивного перемешивания воды с воздухом в инжекторным насосе и в промежуточной ёмкости, вода насыщается кислородом, а исходная вода освобождается от растворённых в ней газов (сероводород, углекислый газ). Железо находящееся в воде, окисляется с образованием нерастворимой  гидроокиси железа, также происходит окисление марганца. За время прохождения воды в промежуточной ёмкости происходит коагуляция окислённого железа и марганца.

Проаэрированная вода насосом второго подъёма, К 80-50-200 (рабочий и резервный), подаётся на пять осветительных фильтров ФОВ 1,4-0,6. В качестве фильтрующего материала используется антрацит фракцией 0,7 – 2,0 мм. Общий расход фильтруемой воды не превышает 80 м3/час. Вся гидроокись железа и марганец оседают на фильтрующем материале. После фильтров чистая вода поступает на УФ дезинфекцию установкой УДВ-4А, а после в ёмкость очищенной воды 60 м3. Оттуда вода поступает в водопроводную сеть посёлка.

Характеристика водозаборов Кривошеинского СП                                                                                                                     Таблица 4

|  | № | Год | Глубина | Дебит, | Допустимый год. объём забора, тыс.м3 | Сост. | Наличие | Тип насосного | Эл.мощн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | скв. |  | м | м3 |  | экспл-ции | павильона | оборудования | кВт |
| Центральный водозабор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скважина №2 | ТМ-145 | 1988 | 180 | 80 | 172,8 | раб. | брус | ЭЦВ 10-65-110 | 32 |
| скважина №1 | №18/82 | 1982 | 146 | 28 | 60,5 | рез. | кирп. | ЭЦВ 10-65-110 | 32 |
| скважина №3 | №6/77 | 1977 | 150 | 38 | 82,1 | рез. | - | - | - |
| Скважина ул.Кедровая | №27/82 | 1982 | 150 | 20 | 75,6 | раб. | брус | ЭЦВ 6-16-110 | 7,5 |
| Скважина ул.Тракторная | №1/70 | 1970 | 105 | 17 | 129,6 | раб. | брус | ЭЦВ 6-16-110 | 7,5 |
| Скважина ул.Колхозная | Т-01670 | 1988 | 80 | 13 | 21,6 | раб. | брус | ЭЦВ 6-10-80 | 4,0 |
| Скважина ул.Артельная | №30/80 | 1980 | 135 | 31 | 51,8 | раб. | брус | ЭЦВ 6-16-110 | 7,5 |
| Скважина ул.Южная | №46/79 | 1979 | 145 | 12 | 25,9 | раб. | брус | ЭЦВ 6-10-80 | 4,0 |
| Всего по с.Кривошеино | 8 шт. |  |  | 229 | 619,9 | 6 раб. |  |  |  |
| Скв. ул.Береговая "Лес" | №17/69 | 1969 | 103 | 8 | 17,1 | раб. | брус | ЭЦВ 6-10-80 | 4,0 |
| Скв. ул.Садовая "Осень" | №229 | 1959 | 45 | 3 | 15,8 | раб. | брус | ЭЦВ 6-10-80 | 4,0 |
| Всего по с.Жуково | 2 шт. |  |  | 11 | 32,9 | 2 раб. |  |  |  |
| Скважина ул.Светлая | №39/69 | 1969 | 54 | 12 | 25,9 | раб. | брус | ЭЦВ 6-10-80 | 4,0 |
| Всего по Н-Исламбуль | 1 шт. |  |  | 12 | 25,9 | 1 раб. |  |  |  |
| Итого: | 11 шт. | 1959-88 |  | 262 | 678,7 | 1 раб. |  |  | 106,5 |

Характеристика распределительных сетей и сооружений                                                                                                                     Таблица 5

|  | Водонапорные башни |  | Срок | Водопроводные | Срок | Изношенные | Кол-во колонок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объём, м3 | кол-во | эксплуатации | сети, м | эксплуатации | сети, м | (пож.гидрантов) |
| Центральный водозабор | 60,0 | 1 | 26 | 33674 | 3-36 | 19732 | 75 |
| Скважина ул.Кедровая | ЧРП | - |  | 1560 | 29 | 0 | 4 |
| Скважина ул.Тракторная | 45,0 | 1 | 38 | 1127 | 2-41 | 1020 | 4 |
| Скважина ул.Колхозная | 5,3 | 1 | 41 |  |  |  | 1 |
| Скважина ул.Артельная | 19,6 | 1 | 27 | 1127 | 31-38 | 1127 | 3 |
| Скважина ул.Южная | 5,3 | 1 | 32 | 320 | 32 | 320 | 1 |
| Всего по с.Кривошеино | 135,2 | 5 |  | 37808 |  | 22199 | 88 (+20) |
| Скв. ул.Береговая "Лес" | ЧРП, 45 | 1 | 27 | 3500 | 27 | 0 | 6 |
| Скв. ул.Садовая "Осень" | 45,0 | 1 | 27 | 1535 | 27 | 0 | 3 |
| Всего по с.Жуково | 90,0 | 2 |  | 5035 |  | 0 | 10 |
| Скважина ул.Светлая | 37,6 | 1 | 23 | 2070 | 19-41 | 1570 | 4 |
| Всего по Н-Исламбуль | 37,6 | 1 |  | 2070 |  | 1570 | 4 |
| Итого: | 262,8 | 8 |  | 44913 |  | 23769 | 101 (+20) |

Промывка фильтров осуществляется ежесуточно в ночное время (при минимальном расходе чистой воды). Каждые сутки происходит промывка одного фильтра. Промывка фильтров осуществляется поочерёдно, противотоком – водой из ёмкости чистой воды и фильтрованной

водой от соседних фильтров. Промывная вода поступает в ёмкость для промывной воды. В этой ёмкости происходит отстаивание воды и сгущение осадка. Отстоявшееся вода сливается на ландшафт при последующей промывке, а сгущенный осадок один раз в месяц забирается илососной машиной и вывозится на площадку токсичных отходов.

Помещение станции отапливается электрокалориферами суммарной мощностью – 9 кВт. Бытовка операторов отапливается электрокалориферами суммарной мощностью – 4 кВт.

На локальных водозаборах процесс организации водоснабжения носит упрощенный характер «подъем воды глубинными насосами в напорно-регулирующие ёмкости - распределение воды по потребителям». Очистка воды не производится.

На локальных источниках насосные станции 1 подъёма поднимают воду и транспортируют в напорно-резервирующие ёмкости – водонапорные башни. При ёмкостях  устроены брусовые павильоны. Для поддержания уровня в ёмкостях и, соответственно, рабочего давления в водопроводе, на скважинах установлена автоматика включения – выключения насоса в зависимости от уровня воды в ёмкости.  Две скважины («Кедровая» и «Лес») оборудованы ЧРП.

Из баков вода под статическим давлением подаётся в водопровод. На скважинах (в павильонах) установлены приборы  учёт электрической энергии. Приборов учёта поднятой воды нет.

Объём всех павильонов на скважинах равен 60 м3. Положительная температура в павильонах поддерживается ТЭНами (суммарной мощностью 20 кВт), автоматики регулирования температуры нет. Павильоны скважин оборудованы рабочим освещением (суммарной мощностью 0,4 кВт).

Характеристика резервных напорных ёмкостей представлена в таблице 5.

Нормативный срок эксплуатации ёмкостей по скважине «Тракторная» превышен. Требуется замена ёмкости, либо оснащение насоса скважины ЧРП.

Водоснабжение населённых пунктов Кривошеинского СП осуществляется по тупиковой схеме, что снижает надёжность водоснабжения.

Протяжённость водопроводных распределительных сетей в поселении составляет 44,913 км, что составляет 46% от всех сетей водоснабжения (98,3 км) Кривошеинского района.

Водопроводы выполнены в основном из стальных труб диаметром 15-200 мм (21,077 км). Часть трубопроводов с. Кривошеино выполнена из чугуна (Ø 50-200 мм – 12,338 км)  и полиэтилена – 11,498 км (Ø15-160 мм).

Основная часть сетей проложена подземно, однако 0,506 км лежит надземно совместно с тепловыми сетями – «спутником», что значительно увеличивает тепловые потери в теплосетях на нагрев холодной воды в отопительный период.

Состояние части водопроводов неудовлетворительное, 43,2% нуждаются в замене (26% - ветхие). Изношенными являются 92,1% стальных сетей.

Всего за 2011 г. источниками водоснабжения Кривошеинского СП было поднято 216,4 тыс.м3 воды, что составляет 75,7% от всего объёма водозабора в районе. Данная величина обусловлена относительно высокой степенью централизации системы водоснабжения в поселении. На сегодняшний день 54,7% жилищного фонда подключено к централизованной системе водоснабжения. Остальная часть населения производит отбор воды из уличных водоразборных колонок.

Ежегодно как в районе, так и в поселении наблюдается снижение объёмов подъёма и подачи в сеть, что обусловлено снижением численности населения и сокращения производственной базы, прежде всего, перерабатывающей и пищевой промышленности, установкой приборов учёта. При этом подключение новых абонентов к системе производилось в небольших объёмах и на суммарный объём водопотребления особого влияния не оказало.

Основными показателями, характеризующими работу системы водоснабжения являются:

- объем поднятой воды, и пропущенной через очистные сооружения;

- объем воды, поданной в сеть;

- размер потерь и неучтенных расходов;

- объем реализованной воды по группам потребителей.

Все эти показатели отражены в материальном балансе.

Материальный баланс определяет полное количественное соответствие потоков воды между стадиями ее добычи, переработки, транспорта, распределения и конечного использования.

Фактический и нормализованный (планируемый) материальный баланс системы водоснабжения представлен в таблице 6.

Таблица 6

Материальный баланс системы водоснабжения Кривошеинского СП

|  | Факт 2010 | Факт 2011 | План 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды станциями 1 подъёма, тыс.м3 | 237,80 | 216,42 | 157,999 |
| Пропущено ч/з очистные сооружения, тыс.м3 | 171,50 | 77,62 | 43,817 |
| СН станции очистки, тыс.м3 | 9,10 | 4,66 | 4,4 |
| СН, % | 5,3% | 6,0% | 10,0% |
| Подано в сеть, тыс.м3 | 228,7 | 211,76 | 153,6 |
| Утечки, неучтённые расходы, тыс.м3 | 94,9 | 72,7 | 23,0 |
| Утечки, неучтённые расходы, % от подачи в сеть | 41,5% | 34,3% | 15,0% |
| Реализация воды всего, тыс.м3: | 133,80 | 139,03 | 130,575 |
| в т.ч собственным потребителям, тыс.м3 | 6,00 | 14,44 | 7,087 |
| сторонним потребителям, тыс.м3 | 127,80 | 124,59 | 123,488 |
| в т.ч. населению | 89,33 | 104,37 | 103,268 |
| бюджетным орг-циям | 13,04 | 12,62 | 12,621 |
| прочим | 25,43 | 7,60 | 7,600 |
| Расход эл.энергии, тыс.кВт-ч | 543,048 | 253,04 | 191,152 |
| Уд.расход эл.энгергии, кВт-ч/м3 (к реализации) | 4,059 | 1,820 | 1,464 |

Проблемами эксплуатации систем водоснабжения является большой износ водопроводных сетей. Частые порывы на водопроводе и сложность проведения ремонта сетей из-за большого срока эксплуатации и материала труб (для прокладки водопровода использовались чугунные трубы) приводит к снижению качества оказываемых услуг и не обеспечивает надёжности работы системы. Наиболее актуальной данная проблема является в зимний период времени, когда устранение порывов на водопроводе усложняется и занимает большое количество времени. В период низких температур происходит замерзание воды в колонках, что не позволяет обеспечить сроки устранения аварий на водопроводе, вдвое превышают нормативные.

Конструктивной особенностью стальных башен Рожновского является необходимость их подогрева в зимнее время.  С целью ликвидации нерационального расхода электроэнергии для подогрева башен необходимо установить на водозаборных скважинах оборудование, позволяющее подавать воду из скважин напрямую в распределительные водопроводные сети. Комплексным решением этой задачи является установка  трехфазных преобразователей частоты  VSC-48-018  на водозаборных скважинах, как в 2009 году было сделано на скважине по ул. Кедровая, в 2011 году на скважине «Лес» в с. Жуково.

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейшие перспективы развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надёжности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию водопроводных сетей с заменой всех чугунных и стальных труб на трубы из полимерных материалов, замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям, установку  трехфазных преобразователей частоты  VSC-48-018  на водозаборных скважинах, установку приборов учета в бюджетных организациях и в жилых домах. Данные мероприятия позволят существенно сократить издержки предприятия при эксплуатации объектов, и соответственно приведут к снижению тарифных ставок на предоставляемые услуг.

  - Анализ   системы    уличного    освещения.

Эксплуатацию электрических сетей на территории Кривошеинского сельского поселения осуществляет ОАО «Томская распределительная компания»

На обслуживании администрации Кривошеинского сельского поселения находится 343 уличных светильника. Для уличного освещения используются лампы ДРЛ – 250 В. Общая протяженность освещённых частей улиц по Кривошеинскому сельскому поселению составляет  53,2 км.  В 2006 году для регулирования уличного электроосвещения  были установлены светильники с встроенными фотореле ФР 601 2200 Вт.  С 2006 года в Кривошеинском сельском поселении на уличном освещении установлены электросчетчики в количестве 11 шт., в 2010 году установлены еще 4 шт.

Вследствие длительной эксплуатации ЛЭП, техническое состояние линий оценивается как неудовлетворительное. При малейшем ветерке происходит замыкание на линии. Имеющиеся линии эксплуатируются без капремонта в течение длительного периода времени, как следствие наблюдается старение изоляции во многих местах, имеется большое количество соединительных муфт. В связи с этим происходит перенапряжение, что приводит к нарушениям норм качества электроэнергии, жалобам потребителей, выходу из строя бытовой техники.

На оплату электроэнергии  по уличному освещению администрация поселения ежегодно тратит в среднем  780 тысяч рублей.  Общее потребление электроэнергии на освещение улиц по Кривошеинскому сельскому поселению составляет 217,3 тыс. кВт.час в год.

Анализ системы наружного освещения в целом по Кривошеинскому сельскому поселению рождает закономерный вывод о необходимости реконструкции всей системы и перевода наружного освещения на энергосберегающие источники света, так как существующие осветительные приборы уличного освещения морально и технически устарели.

- 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целью программы является создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач.

Задача 1. Развитие гуманитарной составляющей энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Кривошеинского района.

Задача 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе.

Задача .3 Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде.

Задача 4. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

  - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях»

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях» включает два этапа:

1. проведение энергетического обследования бюджетных объектов;

2. разработка мероприятий по энергосбережению.

1. Проведение энергетического обследования бюджетных объектов.

Энергетическое обследование зданий (бюджетных учреждений или зданий входящих в жилищный фонд муниципального образования) является составной частью процесса энергосбережения.

Цель энергетического обследования зданий – оценка эффективности использования энергетических ресурсов и разработка рекомендаций по снижению затрат на топливо- и энергообеспечение. Поэтому энергетическое обследование зданий можно рассматривать как техническое инспектирование эффективности энергоиспользования с целью определения возможной экономии энергоресурсов и разработки предложений для достижения экономии.

Место энергетического обследования в процессе разработки и реализации энергосберегающих мероприятий показано на рис. 3.

Показателем, характеризующим теплозащитные свойства ограждающих конструкций здания, служит приведенное сопротивление теплопередаче через ограждения. Требования по приведенному сопротивлению теплопередаче через ограждения до октября 2003г. определялись СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника».

Нормативная документация по зданиям со сниженным- потреблением энергии:

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;- СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»;

- ГОСТ 30494-96 «Параметры микроклимата в жилых и общественных зданиях»;

- ГОСТы по обеспечению энергоаудита зданий (ГОСТ 31166-2003, ГОСТ 31167-2003, ГОСТ 31168-2003 ГОСТ 326254-84), и ГОСТ 26629-85 – по тепловизионному контролю качества тепловой изоляции;

- разделы «Энергосбережение» в двух новых СНиП 31-01-2001 и СНиП 31-02-2001).

В СНиП II-3 -79 СНиП 23-02-2003 введен двухуровневый принцип нормирования теплозащитных качеств наружных стен. Первый уровень – из условия обеспечения санитарно-гигиенической безопасности, являющийся обязательным, ниже этого уровня теплозащиту стен принимать запрещается. Второй – из экономических условий, т.е. из условий энергосбережения.

Особенностью нового СниП является обязательная к заполнению форма энергетического паспорта.

В СНиП 23-02-2003 содержатся требования:

- контроля качества теплоизоляции каждого здания при приемке его в эксплуатацию методом тепловизионного обследования согласно ГОСТ 26629-85 «Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций»;

- контроля теплотехнических и энергетических параметров эксплуатируемых зданий с помощью энергетического аудита по ГОСТ 31168-2003 «Здания и сооружения».

- обязательное заполнение энергетического паспорта здания, предназначенного для контроля качества проектирования здания и последующего его строительства и эксплуатации.

Рис. 3.    Схема реализации энергосберегающих мероприятий

Энергетическое обследование предприятия

Формулировка технических решений, необходимых финансовых ресурсов, сроков окупаемости, источников финансирования

Разработка проектно-конструкторской документации

Комплектация, изготовление, монтаж и наладка энергосберегающего оборудования

Сервисное обслуживание энергосберегающего оборудования

Разработка рекомендаций по направлениям энергосбережения

Разработка рекомендаций по энергосберегающим мероприятиям

Энергопаспорт

Экспресс-

обследование

Углубленное-

обследование

Разработка бизнес-плана, привлечение инвесторов

Проектно-конструкторская документация на предложенные энергосберегающим мероприятиям

Пуск оборудования в эксплуатацию

Устойчивое функционирование оборудования в режиме экономии энергоресурсов

Разработка

энергопаспорта

Предмет  работы

Результаты  работы

Таблица 7

Структура теплопотребления и ожидаемые результаты по снижению  платежей за потребленную тепловую

энергию у бюджетных потребителей от реализации мероприятий программы энергосбережения

| Наименование сельского поселения | Наименование котельных | Расчетная нагрузка на отопление | Годовое теплопотребление | Ожидаемое снижение потребления тепловой энергии |  |  | Ожидаемое снижение расхода условного топлива на произведенную тепловую энергию |  |  | Ожидаемое снижение платежей за потребленную тепловую энергию (без учета индексации) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qро | Qгодо | 2012 | 2013-2015 | 2016-2020 | 2012 | 2013-2015 | 2016-2020 | 2012 | 2013-2015 | 2016-2020 | Всего по прогр |
| - | - | Гкал/ч | Гкал |  |  |  | т у.т. |  |  | тыс. руб |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Кривошеинское сельское поселение | Газовая 1 | 4,17 | 10904.3 | 327 | 981 | 1635 | 39,4 | 118,2 | 197,0 | 549 | 1648 | 2745 | 4942 |
|  | Газовая 2 | 1,69 | 4620.4 | 138 | 414 | 690 | 16,6 | 49,9 | 83,1 | 232 | 695 | 1159 | 2086 |
|  | Газовая 3 | 1,3 | 3511.2 | 105 | 315 | 525 | 12,6 | 38,0 | 63,3 | 176 | 529 | 882 | 1587 |
|  | Угольная СХТ | 0,27 | 738.7 | 22 | 66 | 110 | 7,2 | 21,5 | 35,9 | 37 | 111 | 185 | 333 |
|  | Угольная СПТУ | 0.4 | 456.7 | 13 | 39 | 65 | 4,2 | 12,7 | 21,2 | 22 | 65 | 109 | 196 |
|  | Угольная с. Жуково | 0.10 | 207.8 | 6 | 18 | 30 | 1,9 | 5,9 | 9,8 | 10 | 30 | 50 | 90 |
|  | АИТ Мелиоративная | 0,02 | 105.0 | 3 | 9 | 15 | 0,4 | 1,1 | 1,8 | 5 | 15 | 25 | 45 |
|  | АИТ Коммунистическая | 0,02 | 100.0 | 3 | 9 | 15 | 0,4 | 1,1 | 1,8 | 5 | 15 | 25 | 45 |
|  | Итого | 7,97 | 20901,5 | 617 | 1851 | 3085 | 82,7 | 248,4 | 413,9 | 1036 | 3108 | 5180 | 9324 |

2.Разработка мероприятий по энергосбережению

- Создание баз данных по потребителям и потреблению тепловой энергии в бюджетных учреждениях (БУ).

- Основными мерами энергосбережения в БУ должно стать применение новых энергоэффективных материалов, совершенствование дверных и оконных блоков, установка теплозащитных стекол, автоматизация индивидуальных тепловых пунктов, позволяющая предотвратить перетопы, установка индивидуальных приборов учета.

Структура теплопотребления и ожидаемые результаты по снижению  расхода энергоресурсов у бюджетных потребителей после реализации мероприятий программы энергосбережения приводятся в табл. 7.

  - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»

Общая площадь жилищного фонда Кривошеинского сельского поселения на 01.01.2012 составляет 139617,2 кв.м. Большая часть жилищного фонда находится в частной собственности  (133866 кв.м. или 95,9%), в муниципальной собственности находится 5751,2 кв.м. или 4,1%. Всего в поселении насчитывается 1082 жилых зданий, в том числе 601 индивидуальный дом, основная доля из которых деревянные дома. Жилых домов, где хотя бы одна квартира является муниципальной – 95, в том числе многоквартирных – 85.  Характеристика жилищного фонда муниципального образования «Кривошеинское сельское поселение»  отражена в таблице 8.

Износ муниципального жилья составляет 56%, в основном это деревянные здания. Ветхим является 10% муниципального жилищного фонда. Основная проблема муниципального жилищного фонда заключается в необходимости проведения работ капитального характера, как правило, ремонт кровли, стен, потолков, фундаментов и замена инженерных коммуникаций.

Сведения по жилищному фонду МО «Кривошеинское сельское поселение»

по состоянию на 01.01.2012

| Наименование сельского поселения | Площадь жилищного фонда, кв. м |  | в том числе площадь муниципального жилищного фонда, кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе ветхого* | всего | в том числе ветхого* |
| Кривошеинское | 139617,2 | 1524,2 | 5751,2 | 526,8 |

* - согласно реестру ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Кривошеинского района, по состоянию на 01.03.2007, утвержденному постановлением Главы Кривошеинского района (Главы администрации) от 14.03.2007 № 54.

В жилищном фонде можно добиться значительного уменьшения теплопотребления в результате осуществления следующих мероприятий:

-провести анализ состояния ограждающих конструкций с точки зрения тепловой   эффективности, разработать рекомендации по их совершенствованию (утепление ограждающих конструкций, модернизация оконных и дверных заполнителей);

- просчитать затраты на весь комплекс мероприятий,

- определить источники финансирования работ.

В табл. 9 приводятся типовые мероприятия по энергосбережению в системах комбинированного печного отопления с экспертными оценками потенциала энергосбережения.

Таблица 8

Характеристика  жилищного  фонда  МО  «Кривошеинское сельское поселение»

| Характеристика жилищного фонда | Жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по СП |  | в т.ч. муницип. жилых домов, где один собственник – сельское поселение |  | В т.ч. жилых домов, где два и более собственников |  | В т.ч. жилых зданий, где один собственник (не СП) |  | Муницип. жил. фонд |  | Колич. чел., прожив. в МЖФ | Жилые дома, где хотя бы одна квартира является муниципальной |  |
|  | ед. зданий | кв.м | ед. зданий | кв.м | ед. зданий | кв.м | ед. зданий | кв.м | квартиры, един. | кв. м. | чел. | един. зданий | кв. м. |
| 1. Многоквартирные жилые дома: | 481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Двухквартирные жилые дома | 354 | 36844,8 | 6 | 431,9 | 348 | 36412,9 |  |  | 74 | 2451.7 | 207 | 43 | 4080.9 |
| 1.2. Трехквартирные жилые дома | 27 | 2683,4 |  |  | 27 | 2683,4 |  |  | 13 | 418.8 | 34 | 8 | 791.9 |
| 1.3 Четырехквартирные жилые дома | 53 | 10625,7 |  |  | 53 | 10625,7 |  |  | 22 | 859.9 | 47 | 16 | 2270.1 |
| 1.4 Пятиквартирные жилые дома | 3 | 719,6 |  |  | 3 | 719,6 |  |  | 1 | 120.0 | 4 | 1 | 267.2 |
| 1.5. Шестиквартирные жилые дома | 7 | 1842,0 |  |  | 7 | 1842,0 |  |  | 1 | 45.8 | 3 | 1 | 281.5 |
| 1.6 Семиквартирные жилые дома | 1 | 423,2 |  |  | 1 | 423,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 Восьмиквартирные жилые дома | 8 | 2306,7 |  |  | 8 | 2306,7 |  |  | 4 | 156.8 | 12 | 4 | 1176.8 |
| 1.8 Одиннадцатиквартирные жилые дома | 1 | 486,8 |  |  | 1 | 486,8 |  |  | 2 | 136.4 | 9 | 1 | 486.8 |
| 1.9Двенадцатиквартирные жилые дома | 1 | 412,3 |  |  | 1 | 412,3 |  |  | 5 | 134.6 | 11 | 1 | 412.3 |
| 1.10Четырнадцатиквартирные жилые дома | 2 | 1098,6 |  |  | 2 | 1098,6 |  |  | 9 | 196.5 | 23 | 1 | 334.1 |
| 1.11 Пятнадцатиквартирные жилые дома | 1 | 342,8 |  |  | 1 | 342,8 |  |  | 9 | 155.9 | 26 | 1 | 342.8 |
| 1.12 Шестнадцатиквартирные жилые дома | 13 | 8832,9 |  |  | 13 | 8832,9 |  |  | 4 | 176.5 | 10 | 2 | 1415.8 |
| 1.13Восемнадцатиквартирные жилые дома | 2 | 1773,6 |  |  | 2 | 1773,6 |  |  | 1 | 45.3 | 5 | 1 | 942.4 |
| 1.14Двадцатидвухквартирные жилые дома | 1 | 839,9 |  |  | 1 | 839,9 |  |  | 4 | 169.4 | 13 | 1 | 839.9 |
| 1.15Двадцатитрехквартирные жилые дома | 1 | 809,3 |  |  | 1 | 809,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16Двадцатичетырехквартирные жилые дома | 2 | 2039,7 |  |  | 2 | 2039,7 |  |  | 3 | 104.2 | 8 | 2 | 2039.7 |
| 1.17Двадцатисемиквартирные жилые дома | 4 | 6300,3 |  |  | 4 | 6300,3 |  |  | 4 | 143.6 | 11 | 2 | 3072.0 |
| 2. Жилые дома (индивидуально-определенные здания) | 601 | 61235,6 | 10 | 435,8 |  |  | 591 | 60799,8 | 10 | 435.8 | 18 | 10 | 435.8 |
| 3. Всего жилых домов по СП | 1082 | 139617,2 | 16 | 867,7 | 475 | 77949,7 | 591 | 60799,8 | 146 | 5751.2 | 441 | 95 | 19190.0 |

Весь жилищный фонд оборудован внутридомовыми системами электроосвещения,  каждая квартира оснащена индивидуальным прибором учета электрической энергии, общедомовых приборов учета потребляемой электрической энергии в многоквартирных домах не установлено. Из 58 многоквартирных домов, оборудованных системой централизованного отопления, 18 домов имеют общедомовые приборы учета потребляемой тепловой энергии, из 15 индивидуальных домов,  оборудованных системой централизованного отопления, 3 дома имеют приборы учета потребляемой тепловой энергии. Все 254 многоквартирных дома, оборудованных системой централизованного водоснабжения, не  имеют общедомовых приборов учета потребляемой воды, из 313 индивидуальных домов,  оборудованных системой централизованного водоснабжения, 61 дом имеет приборы учета потребляемой воды. Из 85 многоквартирных домов, в которых имеется хотя бы одна муниципальная квартира, в 34 домах необходимо принимать участие в установке общедомовых приборов учета воды.

План установки приборов учета по воде в жилищном фонде приведен в таблице 9.

Таблица 9.

Установка приборов учета потребления холодной воды в жилищном фонде

Кривошеинского сельского поселения:

| Жилищный фонд | 2012г. | 2013г. | 2014г | 2015г. | 2016-2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный жилищный фонд | 34 | - | - | - | - |
| Частное жильё | 252 | - | - | - | - |

Таблица 10

Источники финансирования:

| Источники финансирования | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016 -2020г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - |
| Районный бюджет | - | - | - | - | - |
| Бюджет поселения | 20,2 | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | 882 | - | - | - | - |
| Всего, руб.: | 902,2 | - | - | - | - |

34*3500 руб.*17%=20,2 тыс руб.

Таблица 11

Типовые мероприятия по энергосбережению в системах комбинированного печного отопления

| № п/п | Содержание мероприятия | Оценка потенциала энергосбережения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Снижение температуры в жилых домах в ночное время | Позволяет сэкономить 2-3 % от теплопотребления здания |
| 2 | Наличие тамбуров и их секционирование во входах в здание и установка пружин на дверях | Дает экономию 3-4 %. |
| 3 | Правильный выбор окраски отопительных приборов | Окраска отопительного прибора цинковыми белилами увеличивает теплоотдачу на 15%: - окраска масляной краской снижает теплоотдачу на 8,5% (для чугунного радиатора до 13%); - укрытие отопительного прибора декоративными плитами, шторами снижает теплоотдачу на 10-12%. |
| 4 | Уплотнение щелей и неплотностей оконных и дверных проемов | Расход тепла после уплотнения щелей и неплотностей сокращается на 10-20%. 1 п.м неуплотненного притвора равняется потере 0,043 Гкал за 228 суток. |
| 5 | Установка окон с повышенными теплозащитными характеристиками. Наилучшее: 1)тройное остекление; 2)двухкамерный стеклопакет; 3)комбинация стекла+однокамерный стеклопакет. | Экономия тепла 35-45% по сравнению с обычным двойным остеклением |
| 6 | Установка окон с повышенными теплозащитными характеристиками. Наилучшее: 1)тройное остекление; 2)двухкамерный стеклопакет; 3)комбинация стекла+однокамерный стеклопакет. | Экономия тепла 35-45% по сравнению с обычным двойным остеклением |
| 7 | Дополнительная теплоизоляция наружных стен, перекрытий верхнего этажа и пола первого этажа: - наружные стены – 30-50:; - перекрытия верхнего этажа – 15-45%; - пол первого этажа – 3-10%. | Реализация мероприятий обеспечит снижение общих тепловых потерь на 5-15 %. |

| 8 | Установка теплоотражателя, представляющего собой теплоизоляционную прокладку с отражающим слоем между отопительным прибором и стеной здания. | Позволяет экономить тепла 2-3% от общего теплопотребления. |
| --- | --- | --- |
| 9 | Восстановление теплоизоляции на трубопроводах систем отопления и ГВС в тепловых узлах и неотапли-ваемых подвалах. | Позволяет снизить тепловые потери на 7-9% от общего теплопотребления. |
| 10 | Внедрение экономичного графика подачи теплоносителя с учетом системы отопления и типа отопительных приборов. | Экономия составляет от 5% (в зависимости от типа отоления и отопительных приборов) тепловой нагрузки при регулировании отпуска тепла в соответствии с действующим графиком. |

2.3.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве Кривошеинского сельского поселения.

Тепловая система:

Проведение энергосберегающих мероприятий в МО «Кривошеинское сельское поселение» во многом сдерживается отсутствием необходимой базы, к которой в первую очередь следует отнести наличие проектной документации на объекты ЖКХ – здания и котельные.

Анализ технической документации показал, что проектной и другой документации, характеризующей теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий и их инженерных систем нет, что связано с отсутствием надлежащего порядка в передаче документов от проектировщиков к строителям, а затем от строителей к эксплуатирующей организации.

Технические паспорта зданий, изготовленные БТИ,  содержат многие параметры зданий и их инженерных систем, поэтому их можно использовать  для обоснования лимитов потребления энергоресурсов. Составление «Энергетических паспортов зданий» и «Энергетических паспортов котельных» позволило бы обосновать энергопотребление жилыми зданиями и подвести базу для проведения политики более активного внедрения энергосберегающих мероприятий.

Анализ эффективности работы теплоисточников в коммунальном

хозяйстве МО «Кривошеинское сельское поселение»

Для обеспечения качественного теплоснабжения жилых помещений, учреждений и организаций бюджетной сферы в Кривошеинском сельском поселении эксплуатируются 9 котельных, общие характеристики которых приведены в табл. 13.

По характеру тепловых нагрузок все котельные Кривошеинского сельского поселения относятся к отопительным. Общая установленная мощность котельных (без АИТов) составляет 17,69 Гкал/час. Из всех котельных  3 (37,5 %) используют в качестве топлива уголь и 5 (62,5 %) – газовые котельные.

Отпуск тепла производится посредством подачи потребителям горячей воды по 1-ступенчатой схеме (без ЦТП) по температурному графику t1/t2 = 95/70 С. Схема трубопроводов сетевой воды двухтрубная, тупиковая. Тепловые сети предприятия проложены как надземным, так и подземным способом. Общая протяженность тепловых сетей составляет 10768,6 м.

Системы отопления зданий оборудованы отопительными приборами конвективно-излучающего действия: чугунными радиаторами, стальными панельными конвекторами и регистрами из гладких труб.

В настоящее время на предприятии в качестве топлива используются каменные угли и природный газ. Низшая теплотворная способность угля на рабочую массу составляет 4500-5800 ккал/кг. Доставка угля к котельным осуществляется автомобильным транспортом.

Ниже приводятся описание технических характеристик котельных и анализ режимов их использования.

Из табл. 13 видно, что большая часть всех котельных (~70%) относится к разряду малых котельных с установленной мощностью менее 1 Гкал/ч и только две котельных (25 % от общего числа) имеют установленную мощность более 4 Гкал/ч.

Практически все котельные МО Кривошеинский район характеризуются избытком установленной мощности относительно присоединенной нагрузки. Суммарная установленная мощность порядка 17,7  Гкал/ч, суммарная присоединенная нагрузка 7,97 Гкал/ч (45%). Среди причин — падение сельхозпроизводства и децентрализация теплоснабжения, которая

происходит и в результате газификации (индивидуальные потребители начали переходить на газовые автономные нагреватели).

Такое положение с одной стороны способствует повышению надежности теплоснабжения потребителей, но с другой стороны приводит к работе с низким коэффициентом использования установленной мощности и неэффективному использованию оборудования.

Технические характеристики (за исключением геометрических) эксплуатируемых котлов типа НР-18 кустарного изготовления практически неизвестны, так как режимные испытания не проводятся. Доля современного оборудования (котлы Турботерм) на котельных МО Кривошеинское сельское поселение составляет всего 8,7 %  (табл. 12).

Таблица 12

Основные типы котлов, используемых

на котельных МО Кривошеинское сельское поселение

| Тип котла | Количество | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Братск | 6 | 26,0 |
| КВ, КВр | 2 | 8,7 |
| КСВ | 5 | 21,8 |
| НР-18 | 3 | 13,0 |
| КЧ-5 | 4 | 17,4 |
| Турботерм | 2 | 8,7 |
| ОКВУ-100 | 1 | 4,4 |
| Итого | 23 | 100,0 |

Анализ документации, предоставленной специалистами энергоснабжающей организаций, позволяет предположить, что большая часть основного оборудования котельных Кривошеинского сельского поселения является физически и морально устаревшим: 12 % котлов имеют сроки эксплуатации боле 30 лет, а 52 % всех котлов имеют срок эксплуатации более 15 лет.

Таблица 13

Характеристики котельных Кривошеинского сельского поселения

| № п/п | Местоположение котельных | Адрес | Установленная мощность котла | Тип котлов | Количество котлов | Топливо | КПД | Год ввода в эксплуатацию котлов | Протяженность тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | Гкал/ч | - | шт | - | % | - | м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котельная 1 (1-ая газ-я) | ул. Ленина, 31 Б | 1,6 | «КСВ-1,86Г» | 4 | газ | 90,9 | 1988 | 5275,7 |
|  |  |  | 1,6 | «КСВ-1,86М» | 1 | газ | 90,9 | 1988 |  |
| 2 | Котельная 2 (2-ая газ-я) | ул. Зеленая, 42 | 0,86 | «Братск-1Г» | 6 | газ | 91 | 1995 | 2527,1 |
| 3 | Котельная 3 (3-я газ-я) | ул. Коммунистическая, 64/10 | 0,95 | «Турботерм-1100» | 1 | газ | 92 | 2005 | 2194,8 |
|  |  |  | 1,72 | «Турботерм-2000» | 1 | газ | 92 | 2005 |  |
| 4 | Котельная 4 (СХТ) | п. Безымянный | 0,4 | «КВР-0,47к» | 2 | уголь | 76 | 2004 | 109,0 |
| 5 | Котельная 6 (СПТУ) | ул. Кедровая, 22 | 0,25 | «НР-18» | 2 | уголь | 50 | 1982 | 597,0 |
| 6 | Котельная МОУ Жуковская ООШ с. Жуково | ул. Центральная ,21 | 0,2 | «НР-18» | 1 | уголь | 50 | 1980 | 0 |
|  |  |  | 0,2 | ОКВУ-100 | 1 |  | 50 | 2004 |  |
| 7 | АИТ | ул. Мелиоративная, 7 | 0,04 | «КЧ-5» | 2 | газ |  | 2006 | 15,0 |
| 8 | АИТ | ул.Коммунистическая, 50 | 0,04 | «КЧ-5» | 2 | газ |  | 2006 | 50,0 |

#### Анализ работы котельного оборудования

Общие недостатки котельных  Кривошеинского сельского поселения:

- большинство котлов устаревших конструкций с низким КПД;

- отсутствует или не организована должным образом система водоподготовки;

- в котельных не хватает контрольно-измерительных приборов (приборов учета подпиточной воды, приборов учета выработанной и поданной на коллектор тепловой энергии);

- в ряде котельных установлены сетевые насосы, превышающие по производительности и мощности электродвигателя необходимые значения;

Большинство котлов типа НР-18, требующих замены, работает на угле, рационально жечь который значительно сложнее, чем газовое топливо. Для газа предъявляются (и контролируются сторонними организациями) высокие требования, как к состоянию оборудования, так и к квалификации обслуживающего персонала. А среди обслуживающего персонала большинства мелких твердотопливных котельных нет ни одного обученного человека.

При слоевом сжигании важен и фракционный состав угля, идеальный размер кусков от 6 до 25 мм. Сжигание в слое рядового несортированного угля приводит к снижению КПД котлов. Мелочь проваливается через отверстия в колосниках, уносится дымовыми газами. Степень снижения КПД зависит от конструкции колосниковой решетки и интенсивности шуровки слоя.

Экспертные оценки специалистов дают основание считать, что КПД мелких угольных котлов в реальных эксплуатационных условиях не превышают 50 %. Наибольшая потеря (30-50%) связана с высокой температурой уходящих из котла газов и высокими коэффициентами избытка воздуха.

Низкая энергетическая эффективность котлов является основной причиной того, что большинство угольных теплоисточников работают без соблюдения температурного графика. То есть при сезонных минимумах наружных температур, когда температура теплоносителя на выходе из котельной должна достигать 95°С, фактическая температура теплоносителя не превышает 50 - 60°С и температура в помещениях с постоянным пребыванием людей опускается значительно ниже нормируемой.

Плохая оснащенность котельных контрольно-измерительными приборами (приборы учета подпиточной воды, приборы учета выработанной и поданной на коллектор тепловой энергии) затрудняют поддержание заданных режимов отпуска тепла потребителям и не позволяют корректно определять его объем.

Анализ работы водоподготовительных установок котельных

Только одна котельная (№3 Кривошеинского СП) оборудована водоподготовкой (традиционное умягчение воды), снижающей образование накипи в котлах. Мероприятий против коррозии  не проводится.

В результате имеет место выход котлов из строя практически за один отопительный сезон, интенсивный износ теплофикационных сетей под воздействием внутренней коррозии, загрязнение внутридомовых систем отопления отложениями, существенно ухудшающими теплообмен.

Большинство не оснащенных водоподготовкой котельных - небольшие котельные теплопроизводительностью от 0,1 до 1 Гкал/час, общие проблемы которых существенно связаны с отсутствием водоподготовки:

- сильная загрязненность поверхностей нагрева котлов ранее образовавшейся накипью, частый выход из строя труб и секций, котельных агрегатов в целом;

- изношенные тепловые сети и в результате сверхнормативные утечки теплоносителя;

- водоразбором теплоносителя населением для хозяйственно-бытовых нужд по причине отсутствия систем горячего водоснабжения;

- сильная загрязненность внутридомовых систем отопления отложениями и накипью;

- отсутствие в штате энергоснабжающего предприятия химиков-лаборантов.

На внутренних поверхностях нагрева котлов 1-ой и 2-ой газовых котельных при вскрытиях наблюдались отложения (накипь) более 2-3 мм. Все это приводит к значительным затратам на ремонт, подготовку котельных и сетей к отопительному сезону, перерасходу первичных энергоносителей на производство тепловой энергии, убыткам эксплуатирующего предприятия, плохому качеству и низкой надежности теплоснабжения потребителей.

По самым скромным подсчетам только по одной котельной производительностью 1 Гкал/час ежегодные затраты из-за отсутствия качественной подготовки воды составляли около 300 тыс. руб., то есть более 13% от реализации. Ежегодные затраты на ремонт котельного оборудования и тепловых сетей из-за отсутствия качественной подготовки воды по всем котельным Кривошеинского сельского поселения составляют около 2 млн. руб.

Капитальные затраты на внедрение технологии антикоррозионной и противонакипной обработки воды будут значительно ниже, чем потребовалось бы на внедрение стандартной водоподготовки. Поэтому выбор технологии подготовки воды в каждом конкретном случае должен производится на базе соответствующих расчетов.

Тепловые сети

Каждая незаизолированная задвижка, участок трубы длиной 3-5 м с нарушенной тепловой изоляцией теряет столько тепла, сколько достаточно для отопления квартиры. Тепловые сети в мелких населенных пунктах имеют относительно небольшой диаметр, но последний слабо влияет на величину теплопотерь. Теплопотери в большей степени определяются качеством теплоизоляции, в городах качество укладки сетей несравненно выше. В результате в мелких населенных пунктах выработка тепла в котельных обычно почти вдвое больше, чем расчетное потребляемое тепло.

Тепловые сети Кривошеинского сельского поселения проложены как надземным так и подземным способом. Общая протяженность тепловых сетей составляет 10,77 км.

Экспертная оценка тепловых потерь в тепловых сетях, составленная с учетом мнения специалистов МУП «ЖКХ Кривошеинского сельского поселения», позволяет утверждать, что тепловые потери в сетях предприятия значительно выше нормативных. В пользу такого утверждения говорит большая доля трубопроводов подземной прокладки и продолжительность срока их эксплуатации.

Пути реконструкции и модернизации оборудования котельных

и тепловых сетей МО Кривошеинского сельского поселения

Перечень мероприятий направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности  при производстве и передаче тепловой энергии в коммунальном хозяйстве Кривошеинского сельского поселения  приводится в таблице 20.

Общие рекомендации по реконструкции и модернизации источников теплоснабжения можно сформулировать следующим образом:

а) в первую очередь следует рассмотреть вариант организации на всех котельных ХВО, приобретение и монтаж теплообменников (создание 2-х контурной системы) на 1 и 2 газовых котельных, приобретение и монтаж приборов учета выработанной тепловой энергии, приобретение и монтаж приборов учета потребленной подпиточной воды,

б) на 2 газовой котельной  необходима установка тягодутьевого  оборудования;

в) на угольной котельной № 4 (СХТ) установить насос на поддув;

г) во всех котельных необходимо	 заменить старые насосы, ресурс которых выработан, на новое перспективное экономичное насосное оборудование (циркуляционные насосы Grundfos, Wilo), приведя в соответствие их производительность и мощность расчетным параметрам (расходу и напору) тепловой сети;;

д) произвести модернизацию системы теплоснабжения от неэффективных котельных с котлами НР-18 (котельная 6 (СПТУ) путем установки в многоквартирные дома АИТов, работающих на электроэнергии, установки в производственные и учебные помещения СПТУ современных пеллетных котлов и выведения котельной из эксплуатации;

е) для повышения качества теплоснабжения в  МО «Кривошеинское сельское поселение» необходимо кроме модернизации котельной провести частичную замену существующей сети теплоснабжения, а также восстановить нарушенную и пришедшую в негодность изоляцию теплотрасс,  вывести из эксплуатации наиболее удаленные конечные участки тепловых сетей.

Водосистема:

Установка преобразователей частоты серии  VSC по адресу:

ул. Артельная,  ул. Тракторная в с. Кривошеино, ул. Советская в с. Жуково Кривошеинского района Томской области

Преобразователи частоты VSC-48-018 устанавливаются на водозаборных скважинах для бесперебойной подачи воды потребителям (населению, социальной сфере и прочим потребителям) с. Кривошеино и с. Жуково. При установке данных преобразователей будут демонтированы ТЭНы мощностью по 3,5 кВт на трех водозаборных скважинах, не будет производиться закачка воды в емкости башен Рожновского.

Описание существующей проблемы и комплексного решения:

Конструктивной особенностью стальных башен Рожновского является необходимость их подогрева в зимнее время. Обычно вокруг башни у ее основания устраивается утепленный деревянный павильон, в котором в зимнее время круглосуточно работают воздушные теплоэлектронагреватели (ТЭНы). Для поддержания температуры внутри павильонов  в положительных пределах (с учетом объемов воды в башне) обычно устанавливаются ТЭНы мощностью 3,5 кВт. С целью ликвидации нерационального расхода электроэнергии для подогрева башен необходимо установить на водозаборных скважинах оборудование, позволяющее подавать воду из скважин напрямую в распределительные водопроводные сети. Башни Рожновского при этом выводятся из эксплуатации. Насосное оборудование скважин остается прежним. На скважинах по адресу ул. Артельная, ул. Тракторная в с. Кривошеино, ул. Советская в с. Жуково установлены насосы ЭЦВ 6-10-80.

Комплексное решение: Установка  трехфазных преобразователей частоты  VSC-48-018  на водозаборных скважинах по адресу ул. Артельная, ул. Тракторная в с. Кривошеино, ул. Советская в с. Жуково Кривошеинского района Томской области.

В павильоне, выполненном из деревянного бруса, устанавливается преобразователь частоты и электронной оборудование, в т.ч. электронная защита двигателя от перегрузки.  Преобразователь работает по заданной программе, т.е. установка скорости вращения насоса, частоты, система автоматического перезапуска, защитные функции задаются программой. Управление производится с помощью клавиш на панели управления. Преобразователь представляет собой металлический ящик размером : 260 х 186х 195 (В х Ш х Г).

Описание  модели преобразователя частоты  VSC-48-018 приведено в таблице 14.

Таблица 14

| VSC-48-018 |  |
| --- | --- |
| 1. Лошадиные силы (НР) | 10 |
| 2. Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
| 3. Номинальный выходной ток, А | 17,5 |
| 4. Номинальная мощность, кВА | 13,3 |
| 5. Макс. входное и выходное напряжение | Трехфазное: 380-480 |
| 6. Входной ток, А | 23 |
| 7. Вес, кг | 6,6 |
| 8. Размер, В х Ш х Г | 260 х186 х 195 |
| 9. Допустимое время потери мощности, сек. | 2,0 |

Уменьшение расхода электрической энергии при установке преобразователей частоты  VSC-48-018 и отключении воздушных ТЭНов на 3-х водозаборных скважинах составит за один зимний период

3,5 кВт х 3 ед. х 24 часа х 239 дней = 60228 кВт.ч., что в ценах для предприятий ЖКХ, действующих в 2012 году, составляет

60228 кВт.ч. х 4,32 руб. = 260 184,96 руб.

Из технико-экономического описания видно, что установка  трехфазных преобразователей частоты  VSC-48-018  на водозаборных скважинах по адресу ул. Артельная, ул. Тракторная в с. Кривошеино, ул. Советская в с. Жуково Кривошеинского района Томской области даст возможность получить экономию энергоресурсов – электрической энергии,  в результате чего произойдет снижение тарифа на холодное водоснабжение, устанавливаемого на регулируемый период.

Объем потребления электрической  энергии по годам :

До реализации проекта :

Таблица 15

| Наименование объекта потребления электрической энергии | Фактический объем потребления электрической энергии согласно установленному прибору учета по электрической энергии (в натуральном и стоимостном выражении) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009год |  |  | 2010год |  |  |
|  | Объем потребления электрической энергии, кВт.ч. | Тариф, руб.коп. | Сумма платы за потребленный энергоресурс, тыс. руб. | Объем потребления электрической энергии, кВт.ч. | Тариф, руб.коп. | Сумма платы за потребленный энергоресурс, тыс. руб. |
| Водозаборная скважина ул. Артельная в с. Кривошеино | 37265 | 3,27 | 121,8 | 38014 | 3,48 | 132,3 |
| Водозаборная скважина ул. Тракторная в с. Кривошеино | 48416 | 3,27 | 158,4 | 47287 | 3,48 | 164,5 |
| Водозаборная скважина ул. Советская в с. Жуково | 35316 | 3,27 | 115,4 | 35997 | 3,48 | 125,3 |
| Итого по водозаборным скважинам | 120997 | 3,27 | 395,6 | 121298 | 3,48 | 422,1 |

После внедрения энергоэффективного проекта:                                                     Таблица 16

| Наименование объекта потребления электроэнергии Водозаборные скважины ул. Артельная, ул. Тракторная в с. Кривошеино, ул. Советская в с. Жуково | Фактический объем потребления электрической энергии (в натуральном и стоимостном выражении) |  |  | Прогнозируемый объем потребления электрической энергии после реализации проекта (в натуральном и стоимостном выражении) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за 2011год, согласно установленному прибору учета по электрической энергии |  |  | 2012год |  |  |
|  | Объем потребления электрической энергии, кВт.ч. | Тариф, руб.коп | Сумма платы за потребленный энергоресурс, тыс. руб. | Объем потребления электрической энергии, кВт.ч. | Тариф, руб.коп. | Сумма платы за потребленный энергоресурс, тыс. руб. |
|  | 121100 | 4,32 | 523,1 | 60872 | 4,70 | 286,1 |

Таблица 17

Мероприятия для повышения энергетической эффективности

в коммунальном хозяйстве Кривошеинского сельского поселения

| Населенный пункт, объект | Мероприятие | Основание для включения в программу |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| ТЕПЛОСИСТЕМА |  |  |  |
| Котельная 1 (1-ая газовая), ул. Ленина, 31 Б | Организация ХВО, приобретение и монтаж теплообменников (создание 2-х контурной системы), приобретение и монтаж приборов учета выработанной тепловой энергии, приобретение и монтаж приборов учета потребленной подпиточной воды, ремонт 2-х котлов, ремонт изношенных участков тепловой сети, модернизация насосного оборудования, восстановление нарушенной и пришедшей в негодность изоляции теплотрасс, выведение из эксплуатации конечных участков тепловых сетей | 1.Износ основного и вспомогательного оборудования котельной и его низкая энергетическая эффективность. 2.Изношенность тепловых сетей и большие потери тепла через изоляцию трубопроводов 3. Неудовлетворительное качество подпиточной воды. |  |
| Котельная 2 (2-ая газовая), ул. Зеленая, 42 | Организация ХВО, приобретение и монтаж теплообменников (создание 2-х контурной системы), приобретение и монтаж приборов учета выработанной тепловой энергии, приобретение и монтаж приборов учета потребленной подпиточной воды, ремонт 4-х котлов, ремонт изношенных участков тепловой сети, модернизация насосного оборудования, установка насоса на поддув, восстановление нарушенной и пришедшей в негодность изоляции теплотрасс, выведение из эксплуатации конечных участков тепловых сетей |  |  |
| Котельная 3 (3-я газовая), ул. Коммунистическая, 64/10 | Реконструкция системы газоходов и газоотводящей трубы, приобретение и монтаж приборов учета выработанной тепловой энергии, приобретение и монтаж приборов учета потребленной подпиточной воды, ремонт изношенных участков тепловой сети, восстановление нарушенной и пришедшей в негодность изоляции теплотрасс, выведение из эксплуатации конечных участков тепловых сетей |  |  |
| Котельная 4 (СХТ), п. Безымянный | Организация ХВО, приобретение и монтаж приборов учета выработанной тепловой энергии, приобретение и монтаж приборов учета потребленной подпиточной воды, установка газоочистного оборудования, |  |  |
| Котельная 6 (СПТУ), ул. Кедровая, 22 | Вывод из эксплуатации котельной путем оснащения МКД АИТами на электроэнергии, зданий СПТУ котлами на пеллетном топливе |  |  |
| ВОДОСИСТЕМА: |  |  |  |
| Водозаборные скважины ул. Артельная, ул. Тракторная в с. Кривошеино, ул. Советская в с. Жуково | Приобретение и установка 3-х трехфазных преобразователей частоты VSC-48-018 в комплекте с датчиками давления и блоками питания | Большой расход электрической энергии на водонапорных башнях |  |

Затраты на реализацию   энергоэффективного проекта по установке  преобразователей частоты серии  VSC по адресу:

ул. Артельная,  ул. Тракторная в с. Кривошеино, ул. Советская в с. Жуково Кривошеинского района Томской области

Таблица 18

| Краткое описание вида расходов | 2012г. | 2013г. | 2014г | 2015г. | 2016-2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Приобретение и установка 3-х трехфазных преобразователей частоты VSC-48-018 в комплекте с датчиками давления и блоками питания | 240,0 | - | - | - | - |

Источники финансирования:                                                                                         Таблица 19

| Источники финансирования | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016 -2020г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 220,0 | - | - | - | - |
| Районный бюджет | - | - | - | - | - |
| Бюджет поселения | 20,0 | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Всего, руб.: | 240,0 | - | - | - | - |

Таблица 20

ЗАТРАТЫ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОСНОВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОТЕЛЬНЫХ МО КРИВОШЕИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ (ТЫС. РУБ.)

| № п/п | Местоположение котельной | Котельная 1 (1-ая газовая), ул. Ленина, 31 Б | Котельная 2 (2-ая газовая), ул. Зеленая, 42 | Котельная 3 (3-я газовая), ул. Коммунистическая, 64/10 | Котельная 4 (СХТ), п. Безымянный | Котельная 6 (СПТУ), ул. Кедровая22 | Всего по мероприятию |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Стоимость котельно го оборудования | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  | 2100,0 | 2850,0 |  |
|  | 2012 |  |  |  |  | 2100,0 | 2100,0 |  |
|  | 2013 | 250,0 |  |  |  |  | 250,0 |  |
|  | 2014 |  | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016-2020 |  |  | 250,0 |  |  | 250,0 |  |
| 2 | Стоимость насосного оборудования | 150,0 | 120,0 | 60,0 |  |  | 330,0 |  |
|  | 2012 |  |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |
|  | 2013 |  | 120,0 |  |  |  | 120,0 |  |
|  | 2014 | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Стоимость водоподготовительного оборудования | 600,0 | 600,0 | 500,0 |  |  | 1700,0 |  |
|  | 2012 | 600,0 |  |  |  |  | 600,0 |  |
|  | 2013 |  | 600,0 |  |  |  | 600,0 |  |
|  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016-2020 |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |
| 4 | Стоимость КИП (приборов учета) | 505,0 | 310,0 | 310,0 | 260,0 |  | 1385,0 |  |
|  | 2012 | 505,0 |  |  |  |  | 505,0 |  |
|  | 2013 |  | 310,0 |  |  |  | 310,0 |  |
|  | 2014 |  |  | 310,0 |  |  | 310,0 |  |
|  | 2015 |  |  |  | 260,0 |  | 260,0 |  |
|  | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Стоимость газоочист ного оборудования |  |  |  | 320,0 |  | 320,0 |  |
|  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 |  |  |  | 320,0 |  | 320,0 |  |
|  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 6 | Стоимость ремонта тепловых сетей | 1700,0 | 1200,0 | 810,0 | 160,0 |  | 3870,0 |  |
|  | 2012 | 150,0 | 100,0 | 70,0 | 30,0 |  | 350,0 |  |
|  | 2013 | 150,0 | 100,0 | 70,0 | 30,0 |  | 350,0 |  |
|  | 2014 | 200,0 | 100,0 | 70,0 |  |  | 370,0 |  |
|  | 2015 | 200,0 | 150,0 | 100,0 |  |  | 450,0 |  |
|  | 2016-2020 | 1000,0 | 750,0 | 500,0 | 100,0 |  | 2350,0 |  |
| 7 | Стоимость тягодутьевого оборудования |  | 30,0 | 1930,0 |  |  | 1960,0 |  |
|  | 2012 |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |
|  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016-2020 |  |  | 1930,0 |  |  | 1930,0 |  |
| 8 | Суммарные затраты, в том числе по годам | 3205,0 | 2510,0 | 3860,0 | 740,0 | 2100,0 | 12415,0 |  |
|  | 2012 | 1255,0 | 130,0 | 130,0 | 30,0 | 2100,0 | 3645,0 |  |
|  | 2013 | 400,0 | 1130,0 | 70,0 | 350,0 |  | 1950,0 |  |
|  | 2014 | 350,0 | 350,0 | 380,0 |  |  | 1080,0 |  |
|  | 2015 | 200,0 | 150,0 | 100,0 | 260,0 |  | 710,0 |  |
|  | 2016-2020 | 1000,0 | 750,0 | 3180,0 | 100,0 |  | 5030,0 |  |

Источники финансирования:                                                                                      Таблица 21

| Источники финансирования | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016 -2020г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 2885,0 | 1190,0 | 320,0 | - | 1230,0 |
| Районный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 440,0 | 2500,0 |
| Бюджет поселения | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 210,0 | 1000,0 |
| Внебюджетные источники | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 300,0 |
| Всего, руб.: | 3645,0 | 1950,0 | 1080,0 | 710,0 | 5030,0 |

2,4.Подпрограмма «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета»

# Никакой самый привлекательный экономический механизм не будет функционировать без организации достоверного учета расхода энергетических ресурсов.

# И если учет электрической энергии в Кривошеинском сельском поселении можно считать решенной задачей, то учет производства тепловой энергии на источниках теплоснабжения и на объектах теплопотребления находится в начальной стадии развития.

С этой точки зрения в МО «Кривошеинское сельское поселение» существуют серьезные проблемы:

	учет отпускаемой тепловой энергии отсутствует.

- на многих объектах теплопотребления учет потребления тепла также отсутствует.

Это позволяет говорить об отсутствии системы учета тепловой энергии в поселении.

# В настоящее время огромное значение при планировании и регулировании развития и совершенствования процессов производства, передачи и потребления всех видов энергии имеет качественный учет.

# Актуальность оснащения источников тепловой энергии (котельных) современными системами коммерческого учёта расхода тепловой энергии и теплоносителя вызвана несколькими факторами:

- существенный рост стоимости тепловой энергии за последние 10 лет;

# - источник продает тепловую энергию и теплоноситель на своей границе балансовой принадлежности и он становится кровно заинтересованным в точном, оперативном и юридически правильном коммерческом учёте.

На  источниках тепловой энергии МО «Кривошеинское сельское поселение» в настоящее время отсутствуют современные средства учёта произведённой и отпущенной тепловой энергии и теплоносителя. Предстоит оснастить системами учета тепловой энергии объекты. В связи с этим анализ проблем коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителя в котельных представляется очень актуальным.

Необходимо отметить, что ресурсоснабжающая организация с проблемой учёта тепловой энергии и теплоносителя сталкивается дважды:

-как источник тепловой энергии, чтобы знать общий объём произведённой тепловой энергии и массы теплоносителя;

-как поставщик тепловой энергии и теплоносителя конкретным потребителям.

В алгоритмах учёта тепловой энергии и теплоносителя важное место занимает учёт подпитки. Во-первых, это связано с затратами на водоподготовку и, во-вторых, с учётом тепловой энергии, привнесённой в сетевую воду с холодной водой.

Измерения таких параметров теплоносителей, как расход, давление и температура фактически имеют двойное назначение. С одной стороны, они необходимы для коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителей. С другой стороны, эти параметры необходимы технологам для контроля и управления технологическими процессами.

Современные автоматизированные системы коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителей на котельных являются, как правило, трёхуровневыми иерархическими системами. Нижним уровнем служат датчики параметров теплоносителей – расхода, давления и температуры.

На втором уровне находятся контроллеры, к которым подключены датчики. Как правило, в качестве контроллеров используются теплосчётчики.

Третьим уровнем иерархии является специализированный вычислитель, к которому подключены контроллеры. В качестве вычислителя используются ПЭВМ.

Перечень объектов, подлежащих реконструкции с целью организации узлов учета тепловой энергии и холодной воды на источниках теплоснабжения и ориентировочные затраты на организацию учета приводится в таблице 22

Организация учета расхода тепловой энергии и холодной воды в системе коммунального комплекса МО «Кривошеинское сельское поселение»

Таблица 22.

| Наименование муниципального образования | Подлежит оснащению прибором учета |  |  |  |  |  | Затраты по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |  | 2012 |  |  |  | 2013 | 2014 |  |  |  | 2015 | 2016-2020 |  |
| Учет тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО «Кривошеинское сельское поселение» |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 505,0 |  |  | 310,0 |  | 310,0 |  |  | 260,0 |
| Котельная № 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 505,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310,0 |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310,0 |  |  |  |
| Котельная № 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,0 |
| Учет холодной воды ( в составе узлов учета тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по годам | 1 | 3 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 505,0 |  |  | 310,0 |  | 310,0 |  |  | 260,0 |

Источники финансирования                                                                                      Таблица 23

| Источники финансирования | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016 -2020г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 355,0 | 220,0 | 220,0 | 170,0 | - |
| Районный бюджет | 100,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | - |
| Бюджет поселения | 50,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Всего, руб.: | 505,0 | 310,0 | 310,0 | 260,0 | - |

  - Подпрограмма «Мероприятия по энергосбережению в сфере уличного освещения»

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселений относится организация освещения улиц. Выполнение данного закона нарушается, когда из-за нехватки бюджетных средств администрация вынуждена в целях экономии ограничивать время работы наружного освещения, либо отключать его совсем, нарушая тем самым права граждан, проживающих на  территории Кривошеинского сельского поселения.

На оплату электроэнергии уличного освещения администрация ежегодно тратит в среднем 780 тысяч рублей.  Общее потребление электроэнергии на освещение улиц населенных пунктов Кривошеинского сельского поселения составляет 217,3 тыс. кВт.час  в год.

Для снижения потребления электроэнергии наружным освещением Кривошеинского сельского поселения, повышения надёжности и эффективности работы сети необходимо провести замену светильников марки РКУ 06-250 с лампами ДРЛ на светильники марки СОУД СД К-У-01-08-130:

с. Кривошеино 311 шт

с. Жуково 25 шт

д. Новоисламбуль 7 шт

ИТОГО: 343 шт.

Технические параметры энергосберегающих светильников:

- Марка - СОУД СД К-У-01-08-130

- Потребляемая мощность, Вт,  - не более 130

- Напряжение питания - 220+30

- Угол раскрытия луча, не менее Град. - 120

- Световой поток, Лм. -  не менее 2900

- Сила света, кд. - не менее 3000

- Габаритные размеры, мм. - не более 560 х 256 х 78

- Вес - не более, кг - 12

- Степень защиты корпуса - 1Р 65

- Температура окружающей среды, Град.С -60…+50

- Гарантийный срок эксплуатации, мес. - 36

- Ресурс работы в режиме городского освещения, мес. - 180

- Складская цена, без НДС, руб. - 10322,00

Капитальные затраты:

- 3540,0 тыс.руб

В результате реализации энергоэффективного проекта снизится потребление электроэнергии наружным уличным освещением населенных пунктов Кривошеинского сельского поселения, повысится надежность и эффективность работы сети наружного освещения, будет увеличен уровень освещенности территории муниципального образования.

Затраты на реализацию энергоэффективного проекта приведены в таблице 24.

Таблица 24

| Краткое описание вида расходов | 2012г. | 2013г. | 2014г | 2015г. | 2016-2020г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Приобретение и установка 343 энергосберегающих светильников СОУД СД К-У-01-08-130 | 1135,0 | 1135,0 | 1270,0 | - | - |  |

Источники финансирования:

Таблица 25

| Источники финансирования | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016-2020г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 1025,0 | 1025,0 | 1140,0 | - | - |
| Районный бюджет | - | - | - | - | - |
| Бюджет поселения | 110,0 | 110,0 | 130,0 | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Всего: | 1135,0 | 1135,0 | 1270,0 | - | - |

- 3.ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

- МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ. ОПИСАНИЕ

- ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ

- ПОКАЗАТЕЛИ

### 3.1. Оценка социально-экономической эффективности реализации програмных мероприятий

По итогам реализации программы за 2012-2020 годы планируется достигнуть следующих эффектов.

Ожидаемые социальный эффект от реализации программы выразится в следующем:

- изменение менталитета граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов путем проведения пропаганды энергосбережения в средствах массовой информации;

- повышение качества товаров (услуг), предоставляемых энергоснабжающими организациями, организациями, производящими или внедряющими энергосберегающие технологии, путем проведения добровольной сертификации на соответствие предъявляемым к ним требованиям;

- с 2011 года администрация Кривошеинского сельского поселения  отчитывается перед оператором государственной информационной системы информации о деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МО «Кривошеинское сельское поселение»;

- с 2011 года по результатам проведенных энергетических обследований организациями бюджетной сферы начато проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, как самостоятельно так и посредством заключения энергосервисных контрактов. В 2011 году все бюджетные организации приступили к реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Ожидаемый экономический эффект в результате реализации программы выразится в следующем:

- к концу 2012 года объем потребления топливно-энергетических и иных коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы к уровню прошлых лет снизится не менее, чем на 3 %.

### 3.2. Ожидаемые результаты программы и целевые показатели

В результате составления и анализа сводных топливно-энергетических балансов МО «Кривошеинское сельское поселение» был выявлен потенциал энергосбережения муниципального образования. Прогнозное значение назначенного потенциала энергосбережения, необходимого к реализации до 2020 года нарастающим итогом составило 745 тонн условного топлива.

Оценка эффективности реализации программы производится согласно прогнозным целевым показателям.

Целевые показатели программы в области энергосбережения и их значение по годам (согласно постановлению правительства РФ № 1225):

Группа А –  Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Группа B – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий);

Группа C – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;

Группа D – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

Группа E – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре.

Экспертная оценка нормативов расходования энергоресурсов приведена в табл. 26.

Таблица 26

| Экспертная оценка нормативов расходования энергоресурсов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива | Размерность | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отопление | Гкал/(м2.мес) | 0,032 |
| 1 | Холодное водоснабжение | м3/(чел. мес) | 2,4 |
| 2 | Электроснабжение | кВт. ч/(чел мес) | 75 |

Целевые показатели по  МО  «Кривошеинское  сельское  поселение» (фактическое состояние) приводятся в Приложении 1.

Ожидаемое снижение потребления  энергоресурсов  и платежей по ним после реализации энергосберегающих мероприятий приводится в таблицах  27 и  28.

Таблица 27

Ожидаемое снижение ЭР после реализации энергосберегающих мероприятий:

| Наименование объекта | Ожидаемое снижение ЭР |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроэнергия, тыс.кВт.ч. |  |  |  |  |
|  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | ИТОГО: |
| ЖКХ: |  |  |  |  |  |
| Котельные | 34,4 | 85,6 | 114,7 | - | 234,7 |
| Водоснабжение | 60,2 | - | - | - | 60,2 |
| Уличное освещение | 177,6 | 392,5 | 695,6 | 695,6 | 1961,3 |
| Всего по годам | 272,2 | 478,1 | 810,3 | 695,6 | 2256,2 |

| Ожидаемое снижение ЭР |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода, тыс.м.3 |  |  |  |  |
| 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | ИТОГО: |
| - | - | - | - | - |
| 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 19,5 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 19,5 |

| Ожидаемое снижение ЭР |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоэнергия, тыс.Гкал |  |  |  |  |
| 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | ИТОГО: |
| - | - | - | - | - |
| 617,0 | 617,0 | 617,0 | 617,0 | 2468,0 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 617,0 | 617,0 | 617,0 | 617,0 | 2468,0 |

Таблица 28

Ожидаемое снижение платежей за ЭР после реализации энергосберегающих мероприятий

| Наименование | Тарифы 2011г. |  |  | Ожидаемое снижение платежей за ЭР |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | э\энергия, руб.\кВт.ч. | Вода, руб.м3 | т\энергия, руб\Гкал | ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, тыс.руб. |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| Кривошеинское сельское поселение | 4,32 | 35,75 | 1680,02 | 272,2 | 478,1 | 810,3 | 695,6 |
|  |  |  |  | ВОДА, тыс.руб. |  |  |  |
|  |  |  |  | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 |
|  |  |  |  | ТЕПЛОЭНЕРГИЯ, тыс.руб. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1036,5 | 1036,5 | 1036,5 | 1036,5 |
| Всего по годам |  |  |  | 1448,1 | 1654,0 | 1986,2 | 1871,5 |

- 4. ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ И СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Этапы реализации Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МО «Кривошеинское сельское поселение» Томской области на 2012 год и на перспективу до 2020 года выглядят следующим образом:

Этап 1 –  2012 г.:

- Развитие гуманитарной составляющей на территории МО «Кривошеинское сельское поселение»;

- Составление и анализ ретроспективных и перспективных сводных топливно-энергетических балансов в разрезе топливно-энергетических ресурсов и по видам экономической деятельности. Определение назначенного потенциала  энергосбережения;

- Организация и обеспечение учета используемых энергетических ресурсов для всех потребителей МО «Кривошеинское сельское поселение»;

- Создание условий для проведения энергетических обследований и разработка графика их проведения;

- Проведение обязательных энергетических обследований;

Этап 2 – 2013- 2015г.г.:

- Развитие гуманитарной составляющей на территории МО «Кривошеинское сельское поселение»;

- Организация и обеспечение учета используемых энергетических ресурсов для всех потребителей МО «Кривошеинское сельское поселение»;

- Контроль за соблюдением значений целевых показателей или корректировка планируемых значений целевых показателей с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ и изменения социально-экономической ситуации относительно 2012 г.;

- Разработка плана мероприятий, направленных на полномасштабную реализацию назначенного потенциала энергосбережения путем внедрения инноваций и модернизации энергетического хозяйства МО «Кривошеинское сельское поселение».

Этап 3 –  2016-2020 г.г.:

- Контроль за соблюдением значений целевых показателей или корректировка планируемых значений целевых показателей с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ и изменения социально-экономической ситуации относительно 2015 г.;

В целях обеспечения реализации на территории поселения Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон № 261-ФЗ) необходима реализация мероприятий, обеспечивающих в установленные законом сроки выполнение основных задач в области энергосбережения:

начиная с 1 января 2011 года и в течение 5 лет бюджетные учреждения, расположенные на территории МО  «Кривошеинское сельское поселение»  проводят мероприятия по снижению объема потребляемых энергетических ресурсов на 3% ежегодно;

до 15 ноября 2010 года предусмотрено утверждение программ в области энергосбережения для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (организации, являющиеся субъектами естественных монополий, организации коммунального комплекса);

до 30 ноября 2010 года была разработана и утверждена муниципальная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

до 1 мая 2012 года должны быть завершены мероприятия по оснащению зданий, строений, сооружений приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также введены  установленные приборы учета в эксплуатацию в отношении зданий, строений, сооружений, находящихся в государственной или муниципальной собственности и используемых для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления;

до 31 декабря 2012 года должно быть завершено проведение энергетических обследований органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций с участием государства или муниципального образования и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

  - ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень основных мероприятий и финансовые средства, необходимые для реализации Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МО «Кривошеинское сельское поселение» Томской области с 2012 по 2020 годы представлен в таблице 29.

Таблица 29

Перечень основных мероприятий и финансовые средства, необходимые для реализации

программы энергосбережения по Кривошеинскому сельскому поселению, тыс. руб.

| №.п.п. | Направление энергосбережения по Петровскому сельскому поселению | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016-2020г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация учета ЭР |  |  |  |  |  |
| 1.1 | котельные (учет т/э и воды) | 505,0 | 310,0 | 310,0 | 260,0 |  |
| 1.2 | жилищный фонд | 902,0 |  |  |  |  |
|  | Итого: | 1407,0 | 310,0 | 310,0 | 260,0 |  |
| 2 | Проведение ЭО |  |  |  |  |  |
| 2.1 | котельные |  |  |  |  |  |
| 2.2 | муниципальных зданий | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 2.3 | жилищный фонд | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  | Итого: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3 | Модернизация КС |  |  |  |  |  |
| 3.1 | котельное оборудование | 2100,0 | 250,0 | 250,0 |  | 250,0 |
| 3.2 | насосное оборудование | 60,0 | 120,0 | 150,0 |  |  |
| 3.3 | водоподготовка | 600,0 | 600,0 |  |  | 500,0 |
| 3.4 | тепловые сети | 350,0 | 350,0 | 370,0 | 450,0 | 2350,0 |
| 3.5 | газоочистка |  | 320,0 |  |  |  |
| 3,6 | тягодутьевое оборудование | 30,0 |  |  |  | 1930,0 |
| 3.7 | Установка частотников | 240,0 |  |  |  |  |
|  | Итого | 3380,0 | 1640,0 | 770,0 | 450,0 | 5030,0 |
| 5 | Уличное освещение | 1135,0 | 1135,0 | 1270,0 | - | - |
|  | Итого | 1135,0 | 1135,0 | 1270,0 | - | - |
|  | Всего по годам: | 6022,0 | 3185,0 | 2450,0 | 810,0 | 5030,0 |

- 6. ПОТРЕБНОСТЬ В ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ,

- ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Реализация Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МО «Кривошеинское сельское поселение» Томской области с 2012 по 2020 годы предусматривает финансирование в объеме  тыс. руб. (см. таблицу 30).

- Таблица 30

Источники финансирования

| Сроки реализации | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетное финансирование | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. |  |  |  |
| 2012 | 4110,0 | 970,0 | 942,0 | 6022,0 |
| 2013 | 2325,0 | 800,0 | 60,0 | 3185,0 |
| 2014 | 1690,0 | 700,0 | 60,0 | 2450,0 |
| 2015 | 170,0 | 580,0 | 60,0 | 810,0 |
| 2016-2020 | 1230,0 | 3500,0 | 300,0 | 5030,0 |
| Всего: | 9525,0 | 6550,0 | 1422,0 | 17497,0 |

- 7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации программы, является принцип "баланса интересов", который подразумевает обеспечение соблюдения интересов исполнителей, заказчиков и субъектов управления, участвующих в реализации программы.

Кроме того, реализация программы предусматривает использование следующих средств и методов воздействия: нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры. Для достижения программных целей предполагается использовать средства местного бюджета МО «Кривошеинское сельское поселение» и областной бюджет Томской области.

- 8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ,

- КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Система организации контроля за исполнением программы:

- Администрация Кривошеинского сельского поселения осуществляет контроль за ходом реализации программы, целевым и эффективным использованием выделенных средств.

- Корректировка сумм программы, исполнителей и сроков программных мероприятий осуществляется ежегодно в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий период.

- 9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

- ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, приведет к решению следующих социально-экономических задач:

- разработка нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- подготовка квалифицированных кадров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- учет и осуществление контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

- проведение обязательных энергетических обследований;

- сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетной сфере;

- сокращение расходов на оплату за энергоресурсы для населения;

- сокращение расхода бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающим организациям при государственном регулировании тарифов на тепловую энергию для населения;

- снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии и воды;

- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ;

- сокращение потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве электрической и тепловой энергии;

- сокращение потерь тепловой, электрической энергии и воды.

Показатели результативности по Кривошеинскому сельскому поселению

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 - 2020 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кривошеинского СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг у.т./т.р. | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Доля объемов за энергоресурсы , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемой на территории МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | тепловой энергии | % | 21 | 35 | 50 | 65 | 75 | 95 | 100 |
|  | воды | % | 21 | 50 | 65 | 75 | 85 | 100 | 100 |
|  | Природного газа | % | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс.кВтч | 0 | 0 | 129,6 | 120,6 | 153,2 | 0 |  |
| 7 | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 | 0 | 560,0 | 521,0 | 661,7 | 0 |  |
| 8 | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс.Гкал | 0 | 0,95 | 1,0 | 1,04 | 1,05 | 1,05 |  |
| 9 | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 | 1596,2 | 1680,2 | 1747,4 | 1764,2 | 1764,2 |  |
| 10 | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. м3 | 0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |  |
| 11 | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 |  |
| 12 | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |  |
| 13 | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | 0,1680 | 0,1596 | 0,1516 | 0,1484 | 0,1442 | 0,1398 | 0,1366 |
| 15 | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | - | -0,0084 | -0,0080 | -0,0032 | -0,0042 | -0,0044 | -0,0032 |
| 17 | Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 19 | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | 5,429 | 5,320 | 5,214 | 5,210 | 5,205 | 5,200 | 5,150 |
| 20 | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | 0 | -0,109 | -0,106 | -0,004 | -0,005 | -0,005 | -0,005 |
| 22 | Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | м3/чел. | - | - | - | - | - | - |  |
| 24 | Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | 571,0 | 542,5 | 515,3 | 500,0 | 485,0 | 472,0 | 457,8 |
| 25 | Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 26 | Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | 0 | -28,5 | -27,2 | -15,3 | -15,0 | -13,0 | 14,2 |
| 27 | Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 28 | Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 29 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 30 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории МО | % | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 32 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории МО | % | - | - | - | - | - | - |  |
| 33 | Доля расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических условий) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 34 | Динамика расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических условий) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 35 | Доля расходов местного бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36 | Динамика расходов местного бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 37 | Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет местного бюджета в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 39 | Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных, муниципальных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) | % | - | - | - | - | - | - |  |
| 40 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных заказчиков в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных нужд (в стоимостном выражении) | % | 0 | 2,5 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 41 | Удельные расходы местного бюджета на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) | тыс.руб./чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилом фонде | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 43 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | 0 | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44 | доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов) | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 25,0 | 55,0 | 100 |
| 46 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | 20 | 20 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 47 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % | 20 | 20 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 48 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | 0 | 0 | 10 | 30 | 60 | 80 | 100 |
| 49 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | 60 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 50 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 53 | Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 54 | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | 0,146 | 0,145 | 0,144 | 0,143 | 0,142 | 0,140 | 0,140 |
| 55 | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,578 |
| 56 | Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий) | Гкал/м2 | 0 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | 0 |
| 57 | Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий); | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - |  |
| 58 | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий) | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 59 | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | 1,248 | 1,186 | 1,126 | 1,09 | 1,06 | 1,03 | 1,00 |
| 60 | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0,978 |
| 61 | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (фактических условий)(в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | 0 | -0,062 | -0,060 | -0,036 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| 62 | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления общей площади, для фактических условий) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 64 | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/м2 | 41,8 | 40,9 | 40,1 | 40,0 | 39,8 | 39,7 | 39,6 |
| 65 | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/м2 | - | - | - | - | - | - |  |
| 66 | Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий) | кВтч/м2 | 0 | -0,1 | -0,8 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,1 |
| 67 | Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий) | кВтч/м2 | - | - | - | - | - | - |  |
| 68 | Изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий) | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 69 | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | тыс.м3/м2 | - | - | - | - | - | - |  |
| 70 | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | тыс.м3/м2 | - | - | - | - | - | - |  |
| 71 | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий); | тыс.м3/м2 | - | - | - | - | - | - |  |
| 72 | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для сопоставимых условий); | тыс.м3/м2 | - | - | - | - | - | - |  |
| 73 | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий); | тыс.м3/м2 | - | - | - | - | - | - |  |
| 74 | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для сопоставимых условий); | тыс.м3/м2 | - | - | - | - | - | - |  |
| 75 | Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий); | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача 4. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями | г.у.т./кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; | кг.у.т./Гкал | 0 | 0 | -4,2 | -2,2 | -2,3 | -5,4 | -5,0 |
| 78 | Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче | Гкал | 0 | -200 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 80 | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб.м. | 0 | -200 | -400 | -400 | -600 | -800 | -800 |
| 81 | Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | 0 | -1150 | -1400 | -1500 | -1200 | -1100 | -1000 |