|  |
| --- |
| Муниципальное образование «Кривошеинское сельское поселение» Кривошеинского муниципального района Томской области |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования «КРИВОШЕИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КРИВОШЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2032 г.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Приложение 2 «Параметры тепловых сетей»

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Томск 2025

**Состав документации Схемы теплоснабжения муниципального образования «Кривошеинское сельское поселение»**

| **Наименование документа** | **Шифр** |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования «Кривошеинское сельское поселение» Кривошеинского муниципального района Томской области на период до 2032 года | ПСТ.УЧ.70-09.000.000 |
| Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения муниципального образования «Кривошеинское сельское поселение» Кривошеинского муниципального района Томской области на период до 2032 года | ПСТ.ОМ.70-09.001.000 |
| Приложение 1 «Схемы тепловых сетей» | ПСТ.ОМ.70-09.001.001  (Графическая часть) |
| Приложение 2 «Параметры тепловых сетей» | ПСТ.ОМ.70-09.001.002 |
| Приложение 3 «Результаты гидравлических расчетов» | ПСТ.ОМ.70-09.001.003 |
| Приложение 4 «Потребители тепловой энергии» | ПСТ.ОМ.70-09.001.004 |

Оглавление

[Таблица 1 – Параметры тепловых сетей по данным регистрационного учета и технических паспортов 3](#_Toc199327081)

[Таблица 2 – Параметры тепловых сетей по данным замеров АНО «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности» (Отчет о подготовке технических решений для инвестиционного проекта по модернизации системы теплоснабжения с. Кривошеино, реализацию которого планируется осуществить с применением механизма концессии или иного механизма в рамках действующего законодательства Российской Федерации) 4](#_Toc199327082)

Таблица – Параметры тепловых сетей по данным регистрационного учета и технических паспортов

| **Номер источника** | **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  | 44,40 | 0,021 | 0,021 | Надземная |
| 01 |  |  | 127,05 | 0,027 | 0,027 | Подземная |
| 01 |  |  | 304,30 | 0,040 | 0,040 | Надземная |
| 01 |  |  | 793,40 | 0,050 | 0,050 | Надземная |
| 01 |  |  | 17,40 | 0,050 | 0,050 | Подземная |
| 01 |  |  | 476,00 | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| 01 |  |  | 347,67 | 0,082 | 0,082 | Подземная |
| 01 |  |  | 763,50 | 0,100 | 0,100 | Подземная |
| 01 |  |  | 910,60 | 0,105 | 0,105 | Подземная |
| 01 |  |  | 1045,90 | 0,150 | 0,150 | Подземная |
| 01 |  |  | 377,42 | 0,207 | 0,207 | Подземная |
| 01 |  |  | 68,02 | 0,309 | 0,309 | Подземная |
| 02 |  |  | 8,60 | 0,040 | 0,040 | Надземная |
| 02 |  |  | 687,90 | 0,050 | 0,050 | Надземная |
| 02 |  |  | 120,90 | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| 02 |  |  | 808,70 | 0,100 | 0,100 | Подземная |
| 02 |  |  | 211,30 | 0,105 | 0,105 | Надземная |
| 02 |  |  | 116,00 | 0,105 | 0,105 | Надземная |
| 02 |  |  | 573,70 | 0,150 | 0,150 | Надземная |
| 02 |  |  | 20,00 | 0,207 | 0,207 | Надземная |
| 03 |  |  | 17,30 | 0,027 | 0,027 | Надземная |
| 03 |  |  | 116,10 | 0,027 | 0,027 | Канальная |
| 03 |  |  | 121,40 | 0,050 | 0,050 | Канальная |
| 03 |  |  | 175,50 | 0,050 | 0,050 | Надземная |
| 03 |  |  | 73,00 | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| 03 |  |  | 24,20 | 0,082 | 0,082 | Канальная |
| 03 |  |  | 113,00 | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| 03 |  |  | 161,00 | 0,100 | 0,100 | Канальная |
| 03 |  |  | 119,80 | 0,100 | 0,100 | Надземная |
| 03 |  |  | 32,80 | 0,105 | 0,105 | Канальная |
| 03 |  |  | 52,80 | 0,150 | 0,150 | Канальная |
| 03 |  |  | 207,10 | 0,150 | 0,150 | Надземная |
| 04 |  |  | 37,40 | 0,050 | 0,050 | Надземная |
| 04 |  |  | 86,60 | 0,105 | 0,105 | Подземная |
| 05 |  |  | 15,00 | 0,050 | 0,050 | Надземная |
| 06 |  |  | 36,40 | 0,050 | 0,050 | Подземная |
| 06 |  |  | 43,60 | 0,050 | 0,050 | Надземная |

Таблица – Параметры тепловых сетей по данным замеров АНО «Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности» (Отчет о подготовке технических решений для инвестиционного проекта по модернизации системы теплоснабжения с. Кривошеино, реализацию которого планируется осуществить с применением механизма концессии или иного механизма в рамках действующего законодательства Российской Федерации)

| **Номер источника** | **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | К1–У–31 | К1–ТК–1 | 14,50 | 0,105 | 0,105 | Подвальная |
| 01 | К1–ТК–1 | К1–У–30 | 16,50 | 0,309 | 0,309 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–36 | К1–У–37 | 36,60 | 0,309 | 0,309 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–1 | К1–ТК–2 | 49,50 | 0,105 | 0,105 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–2 | К1–У–31А | 3,00 | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| 01 | К1–У–37 | К1–У–37А | 18,50 | 0,309 | 0,309 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–38 | К1–ТК–37 | 15,60 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–38 | К1–У–40 | 17,10 | 0,150 | 0,150 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–40 | Ж/Д | 7,10 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–40 | К1–ТК–39 | 167,00 | 0,150 | 0,150 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–39 | К1–ТК–38 | 29,80 | 0,105 | 0,082 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–38 | Инспекция ФНС № 2 | 1,30 | 0,050 | 0,050 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–38 | Автовокзал | 24,90 | 0,049 | 0,049 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–39 | К1–У–41 | 174,10 | 0,105 | 0,105 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–41 | К1–У–41А | 12,20 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–41 | К1–У–42 | 77,80 | 0,105 | 0,105 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–42 | К1–ТК–41 | 60,20 | 0,105 | 0,105 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–41 | Ж/Д | 36,50 | 0,050 | 0,050 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–41 | Ж/Д | 35,00 | 0,027 | 0,027 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–41 | К1–У–43 | 41,80 | 0,105 | 0,105 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–43 | К1–У–45 | 29,70 | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| 01 | К1–У–45 | Насос – ул. Ленина, 32 | 15,50 | 0,050 | 0,050 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–45 | К1–У–46 | 72,70 | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| 01 | К1–У–46 | Гараж ДРСУ | 2,00 | 0,040 | 0,040 | Надземная |
| 01 | К1–У–46 | Ж/Д | 16,70 | 0,027 | 0,027 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–43 | К1–У–44 | 51,20 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–44 | Администрация ДРСУ | 2,50 | 0,040 | 0,040 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–44 | Ж/Д | 27,30 | 0,040 | 0,040 | Надземная |
| 01 | К1–У–31 | К1–У–32 | 71,40 | 0,105 | 0,105 | Надземная |
| 01 | К1–У–33 | К1–У–34 | 13,30 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–29 | Ж/Д | 4,70 | 0,050 | 0,050 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–29 | ТК–30 | 23,50 | 0,150 | 0,150 | Подземная бесканальная |
| 01 | ТК–30 | Перемычка – ул. Октябрьская, 31 | 22,30 | 0,050 | 0,050 | Подземная бесканальная |
| 01 | ТК–30 | К1–ТК–31 | 73,00 | 0,150 | 0,150 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–36 | К1–ТК–28 | 57,00 | 0,100 | 0,100 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–28 | Ж/Д | 6,30 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–28 | Ж/Д | 29,70 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–28 | Ж/Д | 24,20 | 0,105 | 0,105 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–36 | К1–ТК–3 | 147,70 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–3 | Кинотеатр «Космос» | 32,20 | 0,105 | 0,105 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–8 | К1–ТК–9 | 14,50 | 0,027 | 0,027 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–9 | Ж/Д | 3,00 | 0,027 | 0,027 | Надземная |
| 01 | К1–ТК–9 | К1–ТК–10 | 42,20 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–10 | МФЦ | 87,70 | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| 01 | К1–ТК–10 | Ж/Д | 15,80 | 0,040 | 0,040 | Надземная |
| 01 | К1–ТК–8 | К1–ТК–7 | 82,00 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–7 | К1–ТК–6 | 17,60 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–6 | Администрация района | 30,00 | 0,105 | 0,105 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–6 | К1–ТК–5 | 40,80 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–5 | К1–У–2 | 48,00 | 0,050 | 0,050 | Надземная |
| 01 | К1–ТК–5 | К1–ТК–4 | 98,50 | 0,100 | 0,100 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–4 | К1–У–1 | 66,40 | 0,100 | 0,100 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–1 | Библиотека | 45,30 | 0,050 | 0,050 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–1 | Гараж МБУК Кривошеинская МЦКС | 30,00 | 0,050 | 0,050 | Надземная |
| 01 | К1–ТК–7 | К1–ТК–11 | 72,00 | 0,150 | 0,150 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–11 | Ж/Д | 19,10 | 0,021 | 0,021 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–11 | К1–У–3 | 121,30 | 0,150 | 0,150 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–4 | Перемычка – ул. Ленина, 18 | 9,30 | 0,050 | 0,050 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–3 | К1–ТК–12 | 62,60 | 0,150 | 0,150 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–6 | К1–У–14 | 19,00 | 0,100 | 0,100 | Надземная |
| 01 | К1–У–14 | Ж/Д | 18,60 | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| 01 | К1–У–6 | К1–У–7 | 23,50 | 0,100 | 0,100 | Надземная |
| 01 | К1–У–7 | К1–У–8 | 12,60 | 0,100 | 0,100 | Надземная |
| 01 | К1–У–8 | Перемычка – ул. Ленина, 16Б | 23,60 | 0,040 | 0,040 | Надземная |
| 01 | К1–У–7 | К1–У–9 | 38,30 | 0,100 | 0,100 | Надземная |
| 01 | К1–У–9 | ОМВД | 4,00 | 0,040 | 0,040 | Подвальная |
| 01 | К1–У–9 | К1–У–10 | 78,10 | 0,100 | 0,100 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–10 | Ж/Д | 11,90 | 0,040 | 0,040 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–10 | К1–У–11 | 86,10 | 0,100 | 0,100 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–11 | К1–У–12 | 58,60 | 0,100 | 0,100 | Надземная |
| 01 | К1–У–12 | К1–У–13 | 10,70 | 0,100 | 0,100 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–13 | Гараж ОМВД | 4,00 | 0,050 | 0,050 | Надземная |
| 01 | К1–У–13 | Ж/Д | 75,90 | 0,027 | 0,027 | Подвальная |
| 01 | К1–У–15А | Перемычка – ул. Ленина, 13 | 42,30 | 0,027 | 0,027 | Надземная |
| 01 | К1–У–15 | Магазин Ozon | 11,30 | 0,033 | 0,033 | Надземная |
| 01 | К1–У–20 | Насос – ул. Ленина, 9 | 9,26 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–20 | К1–У–20А | 14,50 | 0,050 | 0,050 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–20 | Гараж музыкальной школы | 27,50 | 0,050 | 0,050 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–18 | К1–У–19 | 3,90 | 0,105 | 0,105 | Надземная |
| 01 | К1–ТК–8 | К1–У–29 | 17,60 | 0,150 | 0,150 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–26 | К1–У–28А | 4,95 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–27 | К1–ТК–27 А | 59,80 | 0,100 | 0,100 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–26 | Ж/Д | 15,00 | 0,040 | 0,040 | Надземная |
| 01 | К1–У–26 | К1–У–25 | 9,10 | 0,105 | 0,105 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–25 | К1–У–24 | 14,70 | 0,050 | 0,050 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–22 | К1–ТК–21 | 31,80 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–21 | Ж/Д | 10,70 | 0,050 | 0,050 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–21 | К1–ТК–20 | 28,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–20 | Ж/Д | 10,70 | 0,040 | 0,040 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–18 | Ж/Д | 6,00 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–21 | Ж/Д | 34,90 | 0,050 | 0,050 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–22 | К1–ТК–24 | 35,20 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–22 | Насос – ул. Кирова, 19 | 14,60 | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| 01 | К1–У–22 | Перемычка – ул. Кирова, 21 | 21,20 | 0,050 | 0,050 | Надземная |
| 01 | К1–У–22 | К1–У–21 | 36,80 | 0,100 | 0,100 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–21 | Насос – пер. Кооперативный, 12 | 14,30 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–31 | Здание ПФР и сбербанка | 3,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–34 | Насос – ул. Октябрьская, 26 | 13,60 | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| 01 | К1–У–35 | К1–У–36 | 34,60 | 0,105 | 0,105 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–16 | Насос – ул. Ленина, 6 | 17,50 | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| 01 | К1–ТК–16 | Перемычка – ул. Ленина, 4 | 59,20 | 0,050 | 0,050 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–16 | Гараж РБ | 55,10 | 0,050 | 0,050 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–16 | Ж/Д | 17,80 | 0,050 | 0,050 | Надземная |
| 01 | К1–У–18 | К1–У–18А | 15,80 | 0,050 | 0,050 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–11 | Ж/Д | 23,50 | 0,050 | 0,050 | Надземная |
| 01 | К1–У–25 | К1–У–23 | 53,70 | 0,100 | 0,100 | Надземная |
| 01 | К1–У–23 | К1–ТК–23 | 6,30 | 0,100 | 0,100 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–20 | К1–ТК–19 | 28,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–19 | К1–ТК–18 | 5,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–23 | К1–ТК–22 | 5,40 | 0,100 | 0,100 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–23 | магазин «Ярче» | 11,75 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–24 | Ж/Д | 39,00 | 0,050 | 0,050 | Надземная |
| 01 | К1–ТК–25 | К1–У–27 | 82,70 | 0,105 | 0,105 | Надземная |
| 01 | К1–У–27 | К1–У–26 | 27,20 | 0,105 | 0,105 | Надземная |
| 01 | К1–У–27 | Ж/Д | 9,70 | 0,040 | 0,040 | Надземная |
| 01 | К1–У–18А | К1–У–20 | 25,20 | 0,050 | 0,050 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–12 | К1–У–6 | 34,20 | 0,100 | 0,100 | Надземная |
| 01 | К1–ТК–27 А | К1–ТК–25 | 76,00 | 0,105 | 0,105 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–2 | Ж/Д | 19,00 | 0,050 | 0,050 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–30 | К1–ТК–36 | 34,50 | 0,309 | 0,309 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–32 | К1–У–33 | 44,60 | 0,105 | 0,105 | Надземная |
| 01 | К1–У–42 | Ж/Д | 30,30 | 0,040 | 0,040 | Надземная |
| 01 | К1–У–3 | К1–У–4 | 18,50 | 0,100 | 0,100 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–15А | К1–У–15 | 20,40 | 0,105 | 0,105 | Надземная |
| 01 | К1–У–15 | К1–У–16 | 7,46 | 0,105 | 0,105 | Надземная |
| 01 | К1–У–16 | К1–У–17 | 6,74 | 0,105 | 0,105 | Надземная |
| 01 | К1–У–33 | К1–У–35 | 18,30 | 0,105 | 0,105 | Надземная |
| 01 | К1–У–37 | Ж/Д | 22,46 | 0,050 | 0,050 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–37А | К1–У–38 | 33,50 | 0,309 | 0,309 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–39 | Д/С «Березка» | 61,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–39 | Ж/Д | 10,80 | 0,040 | 0,040 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–37 | К1–У–39 | 18,40 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–3 | К1–ТК–8 | 112,70 | 0,207 | 0,207 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–4 | Насос – пер. Спортивный, 7 | 14,89 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–5 | Почта России | 10,70 | 0,050 | 0,050 | Надземная |
| 01 | К1–У–4 | К1–У–5 | 16,90 | 0,050 | 0,050 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–5 | Ж/Д | 63,30 | 0,050 | 0,050 | Надземная |
| 01 | К1–У–14 | К1–У–15А | 83,20 | 0,100 | 0,100 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–17 | К1–У–18 | 4,57 | 0,105 | 0,105 | Надземная |
| 01 | К1–У–17 | Аптека | 7,20 | 0,040 | 0,040 | Надземная |
| 01 | К1–У–19 | Цветы | 13,80 | 0,050 | 0,050 | Надземная |
| 01 | К1–ТК–27 А | К1–ТК–26 | 34,90 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–ТК–27 А | Библиотека (Ж/Д) | 12,30 | 0,050 | 0,050 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–29 | К1–У–28 | 82,40 | 0,150 | 0,150 | Надземная |
| 01 | К1–У–28 | К1–ТК–27 | 17,10 | 0,150 | 0,150 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–21 | Ж/Д | 49,60 | 0,033 | 0,033 | Надземная |
| 01 | К1–ТК–29 | К1–У–36 | 32,50 | 0,150 | 0,150 | Подземная бесканальная |
| 01 | Котельная № 1 | К1–ТК–1 | 9,10 | 0,309 | 0,309 | Надземная |
| 01 | К1–У–32 | Церковь | 32,50 | 0,040 | 0,040 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–19 | К1–ТК–16 | 183,50 | 0,105 | 0,105 | Надземная |
| 01 | К1–У–19 | нежилое | 6,50 | 0,040 | 0,040 | Надземная |
| 01 | К1–ТК–24 | К1–У–22 | 20,90 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–31А | Ж/Д | 1,00 | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| 01 | К1–У–31А | Кривошеинский аграрно-промышленный техникум | 1,00 | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| 01 | К1–У–31А | ДДТ и магазин | 1,00 | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| 01 | К1–У–41А | ФССП России | 1,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–41А | магазин | 1,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–41А | Ж/Д | 1,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–20А | Ж/Д | 1,00 | 0,050 | 0,050 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–20А | магазины | 1,00 | 0,050 | 0,050 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–28А | магазины | 1,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |
| 01 | К1–У–28А | Ж/Д | 1,00 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |
| 01 | Насос – ул. Кирова, 19 | Казначейство | 0,20 | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| 01 | Насос – пер. Кооперативный, 12 | Районный суд | 0,20 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |
| 01 | Насос – ул. Ленина, 9 | Музыкальная школа | 0,20 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная |
| 01 | Насос – ул. Ленина, 6 | магазин | 0,20 | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| 01 | Насос – ул. Ленина, 32 | Детский сад | 0,20 | 0,050 | 0,050 | Подземная бесканальная |
| 01 | Насос – ул. Октябрьская, 26 | Ж/Д | 0,20 | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| 01 | Насос – пер. Спортивный, 7 | Поликлиника | 10,61 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | К2–У–58 | Ж/Д | 33,20 | 0,100 | 0,100 | Подземная бесканальная |
| 02 | К2–У–58 | Д/С «Березка» | 3,00 | 0,050 | 0,050 | Подвальная |
| 02 | К2–ТК–2 | К2–ТК–3 | 49,20 | 0,100 | 0,100 | Подземная бесканальная |
| 02 | К2–ТК–3 | К2–У–59А | 59,30 | 0,100 | 0,100 | Подземная бесканальная |
| 02 | К2–У–59А | К2–У–59 | 22,80 | 0,100 | 0,100 | Подземная бесканальная |
| 02 | К2–У–59 | К2–У–60 | 23,80 | 0,100 | 0,100 | Надземная |
| 02 | К2–У–59 | Ж/Д | 23,50 | 0,100 | 0,100 | Надземная |
| 02 | К2–У–48 | К2–У–50 | 27,90 | 0,100 | 0,100 | Надземная |
| 02 | К2–У–50 | МЧС | 5,50 | 0,050 | 0,050 | Надземная |
| 02 | К2–У–50 | К2–У–51 | 28,00 | 0,100 | 0,100 | Надземная |
| 02 | К2–У–52 | К2–У–53 | 36,16 | 0,050 | 0,050 | Надземная |
| 02 | К2–У–48 | К2–У–49 | 232,50 | 0,100 | 0,100 | Надземная |
| 02 | К2–У–49 | К2–ТК–7 | 32,10 | 0,100 | 0,100 | Подземная бесканальная |
| 02 | К2–ТК–7 | К2–ТК–8 | 67,60 | 0,100 | 0,100 | Подземная бесканальная |
| 02 | К2–ТК–8 | Перемычка – ул. Заводская, 5А | 11,20 | 0,050 | 0,050 | Подземная бесканальная |
| 02 | К2–ТК–8 | К2–ТК–9 | 44,20 | 0,050 | 0,050 | Подземная бесканальная |
| 02 | К2–ТК–9 | К2–ТК–10 | 43,30 | 0,050 | 0,050 | Подземная бесканальная |
| 02 | К2–ТК–4 | К2–У–55 | 12,40 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная |
| 02 | К2–У–55 | Ж/Д | 4,20 | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| 02 | К2–У–55 | К2–У–56 | 64,50 | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| 02 | К2–У–56 | Ж/Д | 4,70 | 0,050 | 0,050 | Надземная |
| 02 | К2–У–56 | Насос – ул. Ленина, 57 | 48,80 | 0,050 | 0,050 | Надземная |
| 02 | К2–ТК–5 | Ж/Д | 7,80 | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| 02 | К2–У–51 | К2–У–52 | 6,20 | 0,100 | 0,100 | Надземная |
| 02 | К2–У–46 | К2–У–47 | 98,50 | 0,150 | 0,150 | Подземная бесканальная |
| 02 | Котельная № 2 | К2–У–45 | 13,20 | 0,150 | 0,150 | Надземная |
| 02 | К2–У–45 | К2–У–46 | 45,19 | 0,150 | 0,150 | Надземная |
| 02 | К2–У–57 | Ж/Д | 3,00 | 0,050 | 0,050 | Подвальная |
| 02 | К2–У–57 | К2–ТК–2 | 25,10 | 0,105 | 0,105 | Подземная бесканальная |
| 02 | К2–У–57 | К2–У–57А | 75,83 | 0,100 | 0,100 | Подвальная |
| 02 | К2–У–56 | К2–У–57 | 21,00 | 0,100 | 0,100 | Надземная |
| 02 | К2–У–56 | Ж/Д | 41,00 | 0,100 | 0,100 | Надземная |
| 02 | К2–У–47 | К2–У–48 | 50,50 | 0,150 | 0,150 | Надземная |
| 02 | К2–У–51 | К2–У–54 | 7,90 | 0,100 | 0,100 | Подземная бесканальная |
| 02 | К2–У–54 | К2–ТК–4 | 26,60 | 0,100 | 0,100 | Подземная бесканальная |
| 02 | К2–У–53 | Ж/Д | 9,04 | 0,050 | 0,050 | Надземная |
| 02 | К2–У–53 | Ж/Д | 63,80 | 0,050 | 0,050 | Надземная |
| 02 | К2–ТК–4 | К2–ТК–5 | 25,00 | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| 02 | К2–ТК–10 | Ж/Д 1 кв. | 29,50 | 0,050 | 0,050 | Подземная бесканальная |
| 02 | К2–ТК–8 | 1 кв. | 29,30 | 0,050 | 0,050 | Подземная бесканальная |
| 02 | К2–У–45 | К2–ТК–1 | 5,10 | 0,150 | 0,150 | Надземная |
| 02 | К2–ТК–1 | К2–У–56 | 14,50 | 0,105 | 0,105 | Подземная бесканальная |
| 02 | К2–ТК–1 | К2–ТК–6 | 140,80 | 0,100 | 0,100 | Подземная бесканальная |
| 02 | К2–У–62 | смена диаметра–1 | 12,20 | 0,100 | 0,100 | Надземная |
| 02 | смена диаметра–1 | Агропромышленный Техникум | 12,00 | 0,069 | 0,069 | Надземная |
| 02 | К2–ТК–6 | К2–У–61 | 13,90 | 0,100 | 0,100 | Подземная бесканальная |
| 02 | К2–У–61 | К2–У–61А | 57,40 | 0,100 | 0,100 | Надземная |
| 02 | К2–У–61А | К2–У–62 | 53,40 | 0,100 | 0,100 | Подземная бесканальная |
| 02 | К2–ТК–2 | Ж/Д | 12,30 | 0,050 | 0,050 | Подземная бесканальная |
| 02 | К2–ТК–3 | К2–У–58 | 31,30 | 0,105 | 0,105 | Подземная бесканальная |
| 02 | К2–У–60 | Ж/Д | 6,20 | 0,100 | 0,100 | Подземная бесканальная |
| 02 | К2–У–60 | Ж/Д | 157,00 | 0,100 | 0,100 | Надземная |
| 02 | К2–У–57А | Ж/Д | 3,37 | 0,100 | 0,100 | Подвальная |
| 02 | К2–У–57А | Ж/Д | 48,90 | 0,069 | 0,069 | Подвальная |
| 02 | Насос – ул. Ленина, 57 | Ж/Д | 0,20 | 0,050 | 0,050 | Надземная |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | К3–У–66 | Склад | 18,10 | 0,040 | 0,040 | Подземная бесканальная |
| 03 | К3–У–66 | Инфекционный корпус | 17,30 | 0,050 | 0,050 | Подземная бесканальная |
| 03 | К3–У–67 | К–3ТК–1 | 31,30 | 0,100 | 0,100 | Подземная бесканальная |
| 03 | К3–ТК–2 | Хирургия | 51,20 | 0,100 | 0,100 | Подземная бесканальная |
| 03 | К3–ТК–2 | Терапия | 19,00 | 0,100 | 0,100 | Подземная бесканальная |
| 03 | К3–ТК–2 | К3–У–68 | 17,60 | 0,050 | 0,050 | Подземная бесканальная |
| 03 | К3–У–68 | Кухня | 14,50 | 0,050 | 0,050 | Надземная |
| 03 | К3–У–68 | К3–У–69 | 50,50 | 0,050 | 0,050 | Надземная |
| 03 | К3–У–69 | Ж/Д | 25,50 | 0,050 | 0,050 | Надземная |
| 03 | К3–У–64 | Морг | 34,00 | 0,050 | 0,050 | Надземная |
| 03 | К3–У–64 | Ж/Д | 27,70 | 0,050 | 0,050 | Надземная |
| 03 | К–3ТК–1 | К3–У–70 | 120,40 | 0,125 | 0,125 | Надземная |
| 03 | К3–У–73 | Школа | 2,10 | 0,050 | 0,050 | Подвальная |
| 03 | К3–У–73 | К3–У–73А | 32,00 | 0,050 | 0,050 | Подвальная |
| 03 | К3–У–70 | Магазин «Шанс» | 20,40 | 0,050 | 0,050 | Подземная бесканальная |
| 03 | К3–У–75 | Гараж 1 ввод | 4,00 | 0,125 | 0,125 | Надземная |
| 03 | К3–У–75 | К3–У–76 | 16,90 | 0,125 | 0,125 | Надземная |
| 03 | К3–ТК–3 | К3–У–77 | 30,10 | 0,050 | 0,050 | Подземная бесканальная |
| 03 | К3–У–77 | Ж/Д | 10,70 | 0,040 | 0,040 | Подземная бесканальная |
| 03 | К3–У–77 | Ж/Д | 100,00 | 0,050 | 0,050 | Подземная бесканальная |
| 03 | К3–У–77 | Ж/Д | 19,00 | 0,040 | 0,040 | Подземная бесканальная |
| 03 | К3–У–84 | Ж/Д | 11,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная |
| 03 | К3–У–84 | Перемычка – ул. Коммунистическая | 47,00 | 0,050 | 0,050 | Подземная бесканальная |
| 03 | К–3ТК–1 | К3–ТК–2 | 32,00 | 0,100 | 0,100 | Подземная бесканальная |
| 03 | К3–У–75 | К3–У–74 | 1,00 | 0,100 | 0,100 | Надземная |
| 03 | К3–У–70 | К3–У–71 | 13,80 | 0,100 | 0,100 | Надземная |
| 03 | К3–У–76 | К3–ТК–3 | 26,40 | 0,125 | 0,125 | Надземная |
| 03 | К3–ТК–3 | К3–У–78 | 25,90 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| 03 | К3–У–78 | К3–У–79 | 18,60 | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| 03 | К3–У–79 | К3–У–80 | 10,70 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная |
| 03 | К3–У–80 | К3–У–81 | 19,00 | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| 03 | К3–У–81 | Ж/Д | 11,30 | 0,050 | 0,050 | Подземная бесканальная |
| 03 | К3–У–81 | К3–У–82 | 28,00 | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| 03 | К3–У–82 | К3–У–83 | 7,00 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная |
| 03 | К3–У–83 | К3–У–84 | 10,70 | 0,082 | 0,082 | Надземная |
| 03 | К3–У–63А | К3–У–67 | 51,50 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная |
| 03 | К3–У–63А | К3–У–63Б | 17,60 | 0,125 | 0,125 | Надземная |
| 03 | К3–У–63Б | К3–У–63 | 24,80 | 0,100 | 0,100 | Надземная |
| 03 | К3–У–63 | К3–У–64 | 47,30 | 0,100 | 0,100 | Надземная |
| 03 | К3–У–63 | Прачка | 2,10 | 0,050 | 0,050 | Надземная |
| 03 | К3–У–71 | К3–У–71А | 19,00 | 0,100 | 0,100 | Подземная бесканальная |
| 03 | К3–У–71А | К3–У–72 | 27,30 | 0,100 | 0,100 | Надземная |
| 03 | К3–У–74 | К3–У–72 | 5,40 | 0,100 | 0,100 | Надземная |
| 03 | К3–У–72 | Насос – ул. Коммунистическая, 43 | 58,54 | 0,100 | 0,100 | Надземная |
| 03 | К3–У–73А | ДЮСШ | 33,30 | 0,050 | 0,050 | Подземная бесканальная |
| 03 | К3–У–63А | К3–У–66 | 43,50 | 0,100 | 0,100 | Подземная бесканальная |
| 03 | К3–У–63А | Котельная № 3 | 1,00 | 0,125 | 0,125 | Надземная |
| 03 | К3–У–79 | К3–У–78А | 14,4 | 0,050 | – | Надземная |
| 03 | К3–У–78 |  | 16,9 | – | 0,050 |  |
| 03 | К3–У–78А | Ж/Д | 0,50 | 0,050 | 0,050 | Надземная |
| 03 | Насос – ул. Коммунистическая, 43 | К3–У–73 | 36,96 | 0,100 | 0,100 | Надземная |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Котельная№4 | К4–ТК–1 | 18,40 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| 04 | К4–ТК–2 | Ж/Д | 13,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 04 | К4–ТК–2 | К4–ТК–3 | 41,10 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| 04 | К4–ТК–1 | К4–ТК–2 | 11,40 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 04 | К4–ТК–3 | Ж/Д | 25,20 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | АИТ Мелиоративная 7 | Ж/Д | 13,40 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | АИТ Коммунистический 52 | К5–ТК–1 | 38,70 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| 06 | К5–ТК–1 | К5–ТК–2 | 15,20 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 06 | К5–ТК–2 | Ж/Д | 17,30 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |